建设工程质量检测综合报告制度—检测项目/参数一览表

十三、建筑消防设施

| 序号 |  | 子分部工程 |  |  |  |  | 分项工程 | 检测节点 | 检测项目 | 检测参数 |  | 检测批次/频次 |  | 检测依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 消防产品合法性 |  |  |  |  | - | 施工前 | - | - |  | - |  | DB32/T186-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 消防产品市场准入。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 消防产品的数量、规格、型号、设置位置。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 消防供配电 |  |  |  |  | 消防用电负荷等级 | 施工前 | - | - |  | - |  | DB32/T186-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - 消防设备用电负荷等级。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防配电设备标志及配电线路划分。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房及消防电梯等消防用电设备自动切换装置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主、备电自动切换装置功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防备用电源 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 发电机 | 规格、型号、功率、设置位置；仪表、指示灯和开关按钮完好及显示；储油箱内油量、油位；自动启动并达到额定转速发电的时间，发电机运行及输出功率、电压、频率；发电机房通风设施。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他备用电源 | 不间断电源装置、应急电源装置供电时间和容量。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防供配电线路 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 消防用电设备的专用供电回路。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防用电设备的配电线路敷设。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 火灾自动报警系统 |  |  |  | 材料、设备进场检查 |  | 材料类 | 施工前 | - | - |  | - |  | GB50166-2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 控制与显示类设备 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 探测器类设备 | 施工前 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其它设备 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装与施工 |  | 材料类 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 探测器类设备 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 控制器类 设备 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他设备 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 系统调试 |  | 探测器类设备 | 施工前 | - | - |  | - |  | GB50166-2019 DB32/T186-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 控制器类设备 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其它设备 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 系统功能 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 系统检测、验收 |  | 文件资料 | 施工前 | - | - |  | - |  | GB50166-2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防控制室 | 施工前 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 材料类 | 施工前 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 控制与显示类设备 | 施工前 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 探测器类设备 | 施工前 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他设备 | 施工前 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 系统功能 | 施工结束 | 系统设置要求 | 系统形式选择、组成部件，报警区域划分和探测区域划分。 |  | 全数检测 |  | DB32/T186-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备总数和地址总数。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统总线上总线短路隔离器的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统布线 | 线路的电压等级、电缆类型。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供电线路、消防联动控制线路电缆类型，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等的传输线路电缆类型。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾探测器的传输线路。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管线连接、线路敷设。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统每个回路导线对地绝缘电阻值。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统电源 | 火灾报警控制器、消防联动控制器、用户信息传输装置、图形显示装置及非火灾报警控制器供电的火灾显示盘的电源。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾探测器 | 外观、产品标志、质量检验标志、认证标志和安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点型火灾探测器的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 线型光束探测器的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 线型感温探测器的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点型火焰探测器和图像型火灾探测器的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手动报警按钮 | 外观、产品认证标志。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手动报警按钮的安装和功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 模块 | 外观、产品认证标志。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每个报警区域内的模块设置，未集中设置的模块标识。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配电（控制）柜（箱）内的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与线型感温火灾探测器连接的模块设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本报警区域内的模块控制范围。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾报警控制器 | 火灾报警控制器设置场所。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高度超过100m的建筑，不跨越避难层的设备。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾报警控制器的外观、产品认证标志。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾报警控制器的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导线绑扎、配线、固定；电缆芯线和所配导线的端部编号、字迹。端子板的每个接线端接线数量。导线穿管、线槽的封堵。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾报警控制器基本功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正常工作条件下，火灾报警控制器音响器件声压级。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同一建设工程中，负责不同区域的火灾报警控制器报警信号的传送。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防联动控制器 | 消防联动控制器的设置、外观及安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防联动控制器的基本功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联动控制器的控制方式、指示状态。在自动方式下，手动插入操作优先。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动方式下，规定的逻辑关系得到满足，发出预先设定的启动信号时间。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备的直接手动控制功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示或记录火灾报警和受控设备动作时间的功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器 | 设置、安装、音响器件报警声压级、手动和自动控制功能、基本功能、接收自消防联动控制器的联动信号、控制和显示功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火门监控器 | 设置、外观、安装、控制功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图形显示装置 | 设置、功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾报警传输设备或用户信息传输装置 | 设置、基本功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手动报警装置设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与火灾报警控制器、消防联动控制器等设备间的线路连接。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾显示盘 | 安装、功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防专用电话 | 外线电话的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话分机的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话插孔的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防电话、电话插孔和消 防控制室呼叫和通话功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防应急广播 | 设置、安装、表面、高度、 扩音机功能、消防应急广播功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾警报装置 | 火灾警报装置的设置、安装、功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防电梯 | 消防电梯的设置、行驶速度。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 首层的消防电梯迫降按钮功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 远程手动或联动控制功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防使用状态的信号反馈。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防控制室 | 消防控制室的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统联动逻辑关系 | 建筑消防设施各系统或设备的联动逻辑。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统联动 | 系统的联动试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统布线（可燃气体报警系统） | 可燃气体报警系统的系统布线。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统电源（可燃气体报警系统） | 可燃气体报警系统的系统电源。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可燃气体探测器（可燃气体报警系统） | 可燃气体探测器外观和市场准入；部位、选型；安装、报警性能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可燃气体探测器不接入火灾报警系统控制器的探测回路。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统布线（电气火灾监控系统） | 电气火灾监控系统的系统布线。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气火灾监控系统的系统电源。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气火灾监控探测器（电气火灾监控系统） | 剩余电流式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测温式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 故障电弧探测器外观、紧固部位、指示及按钮的功能标注，按钮操作、检验及认证标识，设置位置及安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立式电气火灾监控探测器功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 独立式电气火灾监控器的报警信息和故障信息的显示，报警信号的传送。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气火灾监控器（电气火灾监控系统） | 电气火灾监控设备的外观、安装、设置场所和基本功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气火灾监控器的报警信息和故障信息显示。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统联动功能（电气火灾监控系统） | 电气火灾监控系统的系统联动功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统设置要求（住宅火灾自动报警系统） | 住宅火灾报警系统的设置类型。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统布线（住宅火灾自动报警系统） | 住宅火灾报警系统的系统布线。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统电源 （住宅火灾自动报警系统） | 住宅火灾报警系统的系统电源。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾探测器（住宅火灾自动报警系统） | 住宅火灾报警系统火灾探测器的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住宅火灾报警系统火灾探测器的报警功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住宅火灾报警系统可燃气体探测器的厨房设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住宅火灾报警系统独立式火灾探测器设置和选型。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 警报装置（住宅火灾自动报警系统） | 住宅火灾报警系统火灾声警报器的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防广播（住宅火灾自动报警系统） | 住宅火灾报警系统应急广播的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 家用火灾报警控制器（住宅火灾自动报警系统） | 家用火灾报警控制器的设置和安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 家用火灾报警控制器功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制中心监控设备（住宅火灾自动报警系统） | 住宅火灾报警系统控制中心监控设备功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统联动功能（住宅火灾自动报警系统） | 住宅火灾报警系统的联动试验。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 消火栓给水系统 |  |  |  |  |  | 室内消火栓系统 | 施工前 | - | - |  | - |  | DB32/T186-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 消防水源 | 井水作为消防水源的水井眼数量、水位。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池作为消防水源的水量、水质。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城市管网作为消防水源时，进水管的接入位置、管径和数量和供水压力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 倒流防止器的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水池的有效容积、储水量和最小容积。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水池的总蓄水有效容积、最低有效水位的连通管设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动补水措施和补水管管径。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池取水口（井）的设置、吸水高度；取水口（井）与建筑物（水泵房除外）的距离；与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离；与液化石油气储罐的距离。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防用水与其他用水共用的水池，不作他用的技术措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水池的出水、排水和水位。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水池通气管、呼吸管和溢流水管防止虫、鼠等进入消防水池的技术措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高位消防水箱 | 高位消防水箱的有效容积和储水量。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防用水与其它用水合用的水箱不作他用的技术措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高位消防水箱的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高位消防水箱进水管设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高位消防水箱出水管设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高位消防水箱水位监测仪、信息传输和报警。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳压设施 | 稳压泵的数量、流量、扬程。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳压设施的电源。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳压设施的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳压泵压力设置，手动、自动启停。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳压泵的运行状态信息反馈。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统设置的备用泵工作性能；主泵备用泵的切换运行。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵 | 消防水泵的数量、流量、扬程。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵供电。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 离心消防水泵的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轴流深井泵的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压缩式点火型柴油机的供油箱容积、配置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵末端配电箱标志，仪表、指示灯、开关和控制按钮；消防水泵控制柜防止被水淹没措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泵接合器 | 水泵接合器的设置、安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵房 | 消防水泵房的设置、采暖、通风设施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵机组的布置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 柴油机消防水泵房设置、通风、排烟和阻火设施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分区供水 | 供水分区的划分。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 转输水箱的有效储水容积、转输泵启动顺序。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 串联消防水泵出水管减压型倒流防止器设置、上区消防水泵启动顺序。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减压阀减压分区供水减压阀的型号、规格及安装位置、数量、附件设置、压力设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减压水箱减压分区供水减压水箱的设置位置及有效容积。两条进/出水管的管径、附件，水位控制、就地水位显示装置和报警信号。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消火栓箱 | 消火栓箱的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验消火栓的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内消火栓的安装、水压。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防软管卷盘的设置位置和间距。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消火栓按钮 | 消火栓按钮的设置、保护措施、安装和功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内消火栓管道 | 室内消火栓给水管网设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与室外管网或消防水泵的连接。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内消防竖管的直径。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统管网中设置的减压阀前后压力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统管网中设置的阀门启闭标志、设置位置和标识。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道支架的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套管长度、间隙的封堵，管道接口。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道穿过伸缩缝及沉降缝时技术措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防给水管防冻技术措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 架空管道标志、管道名称和水流方向标识。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道的试压。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统管道自动排气阀。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 干式消火栓系统管网设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雨淋阀组设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 干式报警阀设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 室外消火栓系统 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 消防水源 | 消防水源的设置。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳压设施的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防泵房设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外管道 | 向环状管网输水的进水管、消防用水总量。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防给水管道的直径。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外消火栓控制阀门状态与标识。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外消火栓 | 室外消火栓的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时，室外消火栓处的配置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外消防给水引入管当设有减压型倒流防止器时，减压型倒流防止器前室外消火栓的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计入建筑物室外消火栓的市政消火栓的数量和距水泵接合器或建筑边缘的距离。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 储存室外消防用水的消防水池的取水口数量。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统功能 | 室外消火栓平时运行工作压力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾时水力最不利消火栓的出流量。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 自动喷水灭火系统 |  |  | 供水设施安装与施工 |  |  | 消防水泵和稳压泵安装 | 施工前 | - | - |  | - |  | GB50261-2017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防水箱安装和消防水池施工 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防气压给水设备安装 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵接合器安装 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 管网及系统组件安装 |  |  | 管网安装 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 喷头安装 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 报警阀安装 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他组件安装 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统试压和冲洗 |  |  | 水压试验 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 气压试验 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲洗 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统调试 |  |  | 水源测试 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵调试 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 稳压泵调试 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 报警阀组调试 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 排水装置调试 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 联动试验 | 施工结束 | 消防供水 | 消防水源的设置。 |  | 全数检测 |  | DB32/T186-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水箱的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳压设施的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泵接合器的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵房的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供水分区的划分、系统工作压力、自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿式报警阀 | 报警阀组的附件。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿式报警阀组的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿式报警阀的功能试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水流指示器 | 水流指示器的安装和动作方向。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水流指示器入口前设置的控制阀类型、安装和信号传送。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 隐蔽处控制阀的标志。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水流指示器和信号阀的引出线。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水流指示器的动作报警信号。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喷头 | 喷头的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 末端试水装置 | 末端试水装置的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 末端试水装置与试水阀的标识、高度和不被他用的保护措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 末端试水装置的组成、流量系数。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 末端试水装置的出水方式和排水管立管管径。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管网 | 系统管道的管径，短立管及末端试水装置连接管的管径。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统管道的布置和安装位置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报警阀以后管路的其他用水设施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排气阀的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报警阀出口后镀锌钢管的连接方式。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道支架、吊架、防晃支架的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套管长度、间隙的封堵。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配水干管、配水管的标志。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道的试压。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统减压装置的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统功能 | 湿式自动喷水灭火系统的联动试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不设报警阀组或采用消防加压水泵直接从城市供水管吸水的局部应用系统，联动消防水泵的控制方式。不设报警阀组的系统报警方式。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 干式报警阀组(干式自动喷水灭火系统) | 干式报警阀组的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 干式报警阀的功能试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补气设备(干式自动喷水灭火系统) | 干式自动喷水灭火系统的补气设备。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统功能(干式自动喷水灭火系统) | 干式自动喷水灭火系统的联动试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预作用阀(预作用自动喷水灭火系统) | 预作用报警阀组的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预作用阀的功能试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统功能(预作用自动喷水灭火系统) | 预作用自动喷水灭火系统的联动试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雨淋阀(雨淋系统) | 雨淋阀组的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雨淋阀的功能试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统功能(雨淋系统) | 雨淋系统的联动试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雨淋阀(水幕系统) | 雨淋阀组的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雨淋阀的功能试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水幕系统温感雨淋阀的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喷头(水幕系统) | 系统的喷头设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护冷却水幕的喷头布水。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统功能(水幕系统) | 水幕系统的联动试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管网(水喷雾灭火系统) | 系统管道的材质，过滤器后的管道与连接方式。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统管道的管径和布置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雨淋阀前管道过滤器的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雨淋阀后管道的其他用水设施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统管道泄水阀、排污口。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统管道吊、支架的设置与固定。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道的压力试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统功能(水喷雾灭火系统) | 水喷雾灭火系统控制方式。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 打开应急操作阀的系统功能；打开电磁阀的系统功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传动管实现自动控制的系统功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动区域的控制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际喷射试验的喷头喷水情况和雾化效果。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 消防冷却水系统 |  |  |  |  |  | 消防供水 | 施工前 | - | - |  | - |  | DB32/T186-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 消防水源的设置。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水箱的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳压设施的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泵接合器的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 雨淋阀 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 雨淋阀的设置。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 固定喷淋 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 固定喷淋方式冷却的设置。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 系统管道和阀门 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 系统管道和阀门的设置。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道的压力试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 系统功能 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 雨淋阀控制的系统功能。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进行喷水试验着火罐和相邻罐各喷头和喷孔的出水情况；喷水的相邻罐的位置与数量。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 泡沫灭火系统 |  |  | 进厂检验 |  |  | 材料进场检验 | 施工前 | - | - |  | - |  | GB50281-2006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 系统组件进场检验 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统施工 |  |  | 消防泵的安装 | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 泡沫液储罐的安装 | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 泡沫比例混合器的安装 | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管道、阀门和泡沫消火栓的安装 | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 泡沫产生装置的安装 | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统调试 |  |  | 动力源和备用动力源切换试验 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防泵试验 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 泡沫比例混合器（装置）调试 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 泡沫产生装置的调试 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 泡沫消火栓喷水试验 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 泡沫灭火系统的调试 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统验收 |  |  | 泡沫灭火系统施工质量验收 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 泡沫灭火系统施功能验收 | 施工结束 | 消防供水 | 消防水源的设置。 |  | 全数检测 |  | DB32/T186-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水箱的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳压设施的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫消防泵系统动力源、供配电要求；泡沫消防水泵、泡沫混合液泵的涂色；备用泵的设置；设有消防控制室的泡沫灭火系统泡沫消防水泵、泡沫混合液泵的电源状态，系统的手、自动工作状态以及启、停、故障状态的反馈。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泵接合器的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫消防泵站与泡沫站的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫液泵 | 泡沫液泵的供配电。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫液泵备用泵的设置、进/出水管的管径、涂色、手动控制和运转情况。有消防控制室的泡沫液泵手动直接控制功能、主备泵切换功能。泡沫液泵的电源状态，手动、自动工作状态，泡沫液泵的启动、停止和故障的状态信号。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫液储罐 | 铭牌、泡沫液类型、出厂及灌装日期、储量。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫液储罐附件。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫液储罐的安装位置和高度。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设在泡沫泵站外的泡沫液压力储罐的安装、防晒、防冻和防腐等措施、涂色。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫液 | 泡沫液的选择。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫比例混合器（装置） | 安装、标注方向、混合比。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫产生器 | 泡沫产生器的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫消火栓 | 泡沫消火栓的安装间距。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上式泡沫消火栓的安装。地下式泡沫消火栓标志。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内泡沫消火栓的栓口方向、高度。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道及阀门 | 系统管道的直径。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫液管道管材。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套管的长度、空隙封堵；管道穿过建筑物的变形缝时的保护措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫混合液管道及附件的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液下喷射和半液下喷射泡沫管道的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫灭火系统的湿式管道防冻措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在防爆区内，地上或管沟敷设的干式管道的防静电接地措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道和过滤器的涂色。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道的压力试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统阀门的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统功能 | 低倍数（含高背压）泡沫产生器喷水试验的进口压力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫消火栓喷水试验的出口压力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高、中倍数泡沫灭火系统 | 系统形式的选择。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫产生器的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全淹没系统的防护区设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统功能 | 手动、自动控制方式。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统的手动、自动工作状态及故障状态反馈。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动试验功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手动试验功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫—水喷淋和泡沫喷雾系统 | 系统形式的选择。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道及阀门（泡沫—水喷淋和泡沫喷雾系统） | 泡沫喷淋管道的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防冻措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫—水喷淋系统试验接口的口径。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫混合液管道上自动排气阀、放空阀的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统功能（泡沫—水喷淋和泡沫喷雾系统） | 泡沫—水喷淋、泡沫—水预作用及泡沫喷雾系统的启动方式。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用火灾自动报警设施控制的系统的联动。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用传动管控制的系统的联动。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动喷水—泡沫联用系统当采用湿式报警阀时的联动。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统的手动、自动工作状态及故障状态，消防水泵、泡沫液泵的启动、停止状态和动作状态的反馈。 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 固定消防炮灭火系统 | 进场检验 |  |  | 管材与配件 | 施工前 | - | - |  | - |  | GB50498-2009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 灭火剂 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 系统组件 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统组件安装与施工 |  |  | 消防炮 | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 泡沫比例混合装置和泡沫液罐 | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 干粉罐和氮气瓶组 | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防泵组 | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管道与阀门 | 施工过程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防炮塔 | 施工过程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 动力源 | 施工过程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气安装与施工 |  |  | 布线 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 控制装置 | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统试压与冲洗 |  |  | 水压试验 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲洗 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统调试 |  |  | 手动功能调试 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主电源和备电源切换调试 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防泵组功能调试 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 稳压泵调试 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 泡沫比例混合装置调试 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防炮调试 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 各联动单元联动功能调试 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 系统喷射功能调试 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统验收 |  |  | 系统施工质量验收 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 系统功能验收 | 施工结束 | 消防供水 | 消防水源的设置。 |  | 全数检测 |  | DB32/T186-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水箱的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳压设施的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泵接合器的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵房的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防炮 | 室内消防炮的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外消防炮的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防炮塔 | 消防炮塔的高度、维修通道。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与消防炮配套的供灭火剂、供液压油、供气、供电等管路的管径、强度和密封性；进水管线的过滤装置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外消防炮塔的避雷装置、防护栏杆和保护水幕。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防炮塔的防腐措施。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动力源 | 远控炮系统操作控制与联动控制的时间。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动力源及其管道的防火措施。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液压和气压动力源与其控制的消防炮的距离。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动力源的耐腐蚀、防雨和密封性能。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道及阀门 | 远控阀门的快速启闭功能和密封。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常开或常闭的阀门的锁定装置、启闭指示器。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参与远控炮系统联动控制的控制阀启闭信号的传送。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阀门的启闭标志。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动排气阀的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道上控制阀的安装高度、位置、操作平台。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道的耐腐蚀材料制作与管道外壁的防腐蚀处理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 穿过防火堤、防火墙、楼板的套管安装。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金属软管连接处管道支架或管墩的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道的压力试验。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防控制室 | 消防控制室的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统功能 | 手动控制的消防炮功能。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具有远程控制功能的远控炮系统的控制功能。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喷水试验的喷水时间、进口压力、射程。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统设置(固定泡沫炮灭火系统) | 系统的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防供水(固定泡沫炮灭火系统) | 系统的水源设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水箱的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳压设施的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫消防泵的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泵接合器的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵房的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫液泵的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫液储罐的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫液的选择。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫比例混合器的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泡沫炮的布置、安装。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防炮塔的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动力源的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道及附件的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防控制室的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手动控制、远程控制。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统设置(固定干粉炮灭火系统) | 系统的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 干粉罐和氮气瓶(固定干粉炮灭火系统) | 干粉罐内干粉灭火剂的类别、充装量。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 干粉罐安全阀、排放孔、进料孔和人孔的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 干粉驱动装置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 干粉罐和氮气瓶分开设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 干粉罐和氮气瓶组的防护设施。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 干粉罐和氮气瓶组的安装位置和高度。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 干粉炮布置、水平和俯仰回转范围。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 干粉炮塔的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动力源的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阀门及管道的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防控制室的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当为手动灭火系统时，手动控制的方式喷射试验。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当为自动灭火系统时，手动和自动控制的方式喷射试验。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统设置(自动跟踪定位射流灭火系统) | 系统设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防供水(自动跟踪定位射流灭火系统) | 消防水源的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水箱的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳压设施的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泵接合器的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵房的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 智能灭火装置控制器(自动跟踪定位射流灭火系统) | 智能灭火装置控制器的设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 智能探测组件(自动跟踪定位射流灭火系统) | 独立设置的火灾探测器安装高度、喷头数。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 智能型探测组件的安装。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高空水炮及喷头(自动跟踪定位射流灭火系统) | 高空水炮和喷头的型号、设置位置、接口直径、射流半径、流量。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高空水炮或喷头的设置、安装、布置间距。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信号阀(自动跟踪定位射流灭火系统) | 信号阀的设置、安装。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电磁阀(自动跟踪定位射流灭火系统) | 电磁阀的状态、设置、预留检修孔洞和控制功能。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水流指示器(自动跟踪定位射流灭火系统) | 水流指示器的设置、安装和功能。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 末端试水装置(自动跟踪定位射流灭火系统) | 设置、排水措施、组成、流量系数、出水方式和安装。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统功能(自动跟踪定位射流灭火系统) | 自动控制和手动控制功能。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统手动操作时，射流装置回转机构启停功能。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统自动联动功能。 |  |  |  |  |
| 9 | 细水雾灭火系统 |  |  |  |  |  | 泵组式 | 施工前 | - | - |  | - |  | DB32/T186-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 消防供水 | 储水箱的容积和储水量。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 储水箱自动补水装置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤器的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 储水箱的密闭结构、材料。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 储水箱的防尘、避光技术措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液位显示装置的设置，最高水位和最低水位信息的传送。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵 | 水泵电源的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泵现场启停、远程控制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泵备用泵设置、主备泵切换与切换时间。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泵自灌式引水。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泵进出水管的管径和数量。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每台泵的出水口设置止回阀。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸水管、出水管上的检修阀公称压力；阀门状态与标记。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泵出水总管上附件设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泵的控制装置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水泵的电源状态信息、工作、故障信息的传送。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泵的低水压启泵功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳压设施 | 系统稳压设施的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分区控制阀 | 开式系统的分区控制阀的自动、手动启动和机械应急操作启动功能；闭式系统的分区控制阀的开关锁定或开关指示。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分区控制阀设置位置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分区控制阀的安装高度。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分区控制阀标志和锁定设施，启闭状态的信号反馈功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分区控制阀前后的阀门状态。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护区或保护对象的标识、水流方向。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喷头 | 喷头的安装位置、安装高度和间距。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 闭式系统喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开式系统喷头与其它遮挡物的距离。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用局部应用方式的开式系统的喷头布置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道及附件 | 系统管道、管件的材质、管径、管道布置及连接方式。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当分区控制阀上无系统动作信号反馈装置时，分区控制阀后的配水干管上系统动作信号反馈装置的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 闭式系统的排气阀、试水阀、泄水阀的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设置在有爆炸危险环境中的系统，其管网和组件的静电导除措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套管长度、空隙封堵。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道的压力试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道支吊架安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护区和保护对象 | 开式系统采用全淹没应用方式时，防护区数量。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开式系统采用局部应用方式时，保护对象周围的气流速度、挡风措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 声光报警装置和系统动作指示灯的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手动启动装置的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统功能 | 泵组系统控制方式。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联动试验 | 开式系统的自动联动试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开式系统的手动联动试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 闭式系统的自动控制功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 瓶组式 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 储气容器和储水容器 | 储气容器和储水容器的规格、型号和附件的设置。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 储气容器和储水容器安全阀、铭牌的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 储气容器和储水容器的安装定位尺寸。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容器上的压力表朝向，安装高度和方向。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 瓶组的机械应急操作处标识、安全销或保护罩。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 储气容器和储水容器的安装、固定和支撑。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分区控制阀 | 分区控制阀的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喷头 | 系统的喷头设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道及附件 | 系统的管道及附件设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护区和保护对象 | 系统的防护区和保护对象设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手动启动装置 | 手动启动装置的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统功能 | 瓶组系统的操作控制方式。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统的手动、自动工作状态及故障状态信息的传送。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统联动试验 | 自动联动功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开式系统的手动联动试验。 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 气体灭火系统 |  |  |  | 进场检查 | 材料进场检验 | 施工前 | - | - |  | - |  | GB50263-2007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 系统组件进场检验 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统安装调试 | 灭火剂存储装置的安装 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 选择阀及信号反馈装置的安装 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 阀驱动装置的安装 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 灭火剂输送管道的安装 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 喷嘴的安装 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 预制灭火系统的安装 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 控制组件的安装 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统调试 | 模拟启动试验 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 模拟喷气试验 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 模拟切换操作试验 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统验收 | 防护区或保护对象与存储装置间验收 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 设备和灭火剂输送管道验收 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 系统功能验收 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 联动试验 | 施工结束 | 气体灭火系统 | 系统设置。 |  | 全数检测 |  | DB32/T186-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 存储装置间 | 存储装置间的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通风条件、排风口。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应急照明照度、环境温度。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 储存装置 | 储存容器的配置、外观、充装量和储存压力，安装、安全泄压装置、单向阀的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气体驱动管道 | 气动管道的连接、安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气密性试验压力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选择阀 | 选择阀的外观、安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 预制灭火系统装置 | 预制灭火系统装置的规格和数量、安装、充压压力、启动反馈功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭火剂输送管道 | 系统管道的材质、管径。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭火剂输送管道的外观，钢制管道附件。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套管公称直径、空隙封堵。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道的连接方式。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道吊、支架的固定、间距。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网，以及布设在以上场所的金属箱体的防静电接地。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道的水压强度、严密性试验和管道的吹扫。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喷头 | 喷头的外观、型号、规格、标记。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喷头的安装位置、间距、喷口方向。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护区和保护对象 | 防护区、泄压口、围护结构和门、窗、吊顶的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护区的安全疏散，机械排风装置，自动、手动转换开关安装、显示装置、信号反馈。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保护对象周围的空气流动速度。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火区内防火门（窗）及防火阀、通风空调等工作状态和动作状态信号反馈。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 手动操作装置及机械应急操作装置 | 手动操作装置的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械应急操作装置的设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护区或保护对象的名称。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手动操作装置的安装高度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紧急启动、停止信号的传送。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 系统功能 | 启动方式，备用瓶组的系统切换功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手动、自动工作状态及故障状态信号传送。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手动模拟启动试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动模拟启动试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械应急操作模拟启动试验。 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 干粉灭火系统 |  |  |  |  | 系统选型 | 施工前 | - | - |  | - |  | DB32/T186-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 系统的选型。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 储存装置间 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 储存装置间的设置位置、应急照明。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 储存装置 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 储存装置的规格、数量以及灭火剂类别、充装量。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 储存装置的布置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备用量、切换使用。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 驱动装置 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 驱动气体介质，驱动气体储瓶的数量、规格、型号、充装压力。驱动装置的正常工作状态和动作状态信号的传送。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 选择阀 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 选择阀公称直径、驱动方式、位置、铭牌和动作时间。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 预制灭火系统装置 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 预制灭火系统的规格和数量、灭火剂储存量、管道长度、工作压力。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 喷头 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 喷头的安装位置、间距、防护装置。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防护区和保护对象 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 防护区开口面积、安全，局部应用灭火系统空气流动速度。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 系统功能 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 干粉灭火系统启动方式，手动模拟启动试验，自动试验。 |  | 全数检测 |  |  |  |
| 12 |  | 防火分隔设施 |  |  |  | 进场检验 | 防火卷帘及相关配件等 | 施工前 | 防火卷帘 | 耐火性能（耐火极限） |  | 同批产品中任意抽取1樘。 |  | GB50877-2014 GB14102-2005 GB/T9978.1-2008 GB/T7633-2008 GB/T9978.1-2008 GB23864-2009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火封堵材料 | 耐火性能 |  | 安装现场随机抽取。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防火门及相关配件等 | 施工前 | 防火门 | 耐火性能 |  | 同批产品、同型号9樘为一批，安装现场随机抽取1樘。 |  | GB50877-2014 GB12955-2008 GB/T9978.1-2008 GB/T7633-2008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火封堵材料 | 耐火性能 |  | 安装现场随机抽取。 |  | GB/T9978.1-2008 GB23864-2009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防火窗及相关配件等 | 施工前 | 防火窗 | 耐火性能 |  | 同批产品、同型号6樘为一批，安装现场随机抽取1樘。 |  | GB50877-2014 GB16809-2008 GB/T9978.1-2008 GB/T12513-2006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火玻璃 | 耐火性能 |  | 同材料、同工艺每500片为一批，每批抽取1片。 |  | GB15763.1-2009 GB/T9978.1-2008 GB/T12513-2006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火封堵材料 | 耐火性能 |  | 安装现场随机抽取。 |  | GB/T9978.1-2008 GB23864-2009 |  |
|  |  |  |  |  |  | 安装 | 防火卷帘及相关配件 | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防火门及相关配件 | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防火窗及相关配件 | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 调试 | 防火卷帘功能 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防火门功能 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防火窗功能 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 验收 | 防火卷帘 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防火门 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防火窗 | 施工结束 | - | - |  | - |  |  |  |
| 13 |  | 防排烟系统 |  |  |  |  | 机械加压送风防烟系统 | 施工前 | 非金属及复合风管 | 耐火性能 |  | 同批产品、同型号抽取10%，且不少于3个。 |  | GB51251-2017 JG/T258-2018 GB/T17428-2009 GB/T9978.1-2008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金属风管 | 耐火性能 |  | 按设计要求。 |  | GB51251-2017 GB/T17428-2009 GB/T9978.1-2008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火封堵材料 | 耐火性能 |  | 安装现场随机抽取。 |  | GB23864-2009 GB/T9978.1-2008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火阀 | 耐火性能 |  | 同批产品、同型号抽取不得少于1台。 |  | GB51251-2017 GB15930-2007 GB/T9978.1-2008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 正压送风机 | 防烟系统的设置。 |  | 全数检测 |  | DB32/T186-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正压送风机的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正压送风口 | 正压送风口安装、风速、启动方式。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 挡烟垂壁控制器 | 挡烟垂壁控制器的外观、铭牌标识、接地装置及接地标志、现场控制按钮盒、主、备电供电功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 挡烟垂壁 | 挡烟垂壁的标牌、外观和组装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动联动功能 | 防烟系统的自动联动功能，系统送风量、防烟楼梯间和前室、合用前室的余压。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械排烟系统 | 施工前 | 非金属及复合风管 | 耐火性能 |  | 同批产品、同型号抽取10%，且不少于3个。 |  | GB51251-2017 JG/T258-2018 GB/T17428-2009 GB/T9978.1-2008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金属风管 | 耐火性能 |  | 按设计要求。 |  | GB51251-2017 GB/T17428-2009 GB/T9978.1-2008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火封堵材料 | 耐火性能 |  | 安装现场随机抽取。 |  | GB23864-2009 GB/T9978.1-2008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排烟防火阀 | 耐火性能 |  | 同批产品、同型号抽取不得少于1台。 |  | GB51251-2017 GB15930-2007 GB/T9978.1-2008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | GB51251-2017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 系统的设置、排烟风机的设置；排烟阀(口)的状态、操作方式、动作信号、手动复位；排烟阀(口)处的风速、常闭排烟阀(口)手动操作装置的设置；排烟防火阀的安装；排烟防火阀的设置位置、状态、动作信号、手动复位；排烟风机入口处280℃排烟防火阀连锁试验。设置机械排烟的地下室补风系统设置位置、电源、补风量、启动方式。排烟管道材料、隔热防火措施。联动逻辑关系。 |  | 全数检测 |  |  |  |
| 14 |  | 应急照明及疏散指示 |  |  |  |  | 非集中控制型 | 施工前 | - | - |  | - |  | DB32/T186-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 应急照明及疏散指示的设置。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灯光型消防应急照明和疏散指示系统的导线规格型号、设置、系统供电。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防应急灯具的外观、消防产品身份信息标志、安装位置；应急电源盒暗设时的位置；消防应急标志灯具的安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应急照明集中电源的安装、自复式试验按钮（开关）、功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防应急灯具连接的主电供电方式与控制方式；应急照明灯具的连续应急供电时间。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 集中控制型 | 施工前 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | 应急照明集中控制器的安装场所、外观及安装、功能；应急照明集中电源的设置；消防应急灯具的设置；集中控制型消防应急照明及疏散指示系统的系统功能。 |  | 全数检测 |  |  |  |
| 15 |  |  | 灭火器 |  |  |  | - | 施工前 | - | - |  | - |  | DB32/T186-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工结束 | - | - 灭火器配置类型、规格、灭火级别、配置数量及设置地点。 |  | 全数检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筒体的锈蚀和凹凸情况，组件和型号标识。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭火器的有效期和维修标志。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭火器压力表指针。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭火器挂钩、托架、安装。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推车式灭火器的设置、固定。 |  |  |  |  |