建设工程质量检测综合报告制度—检测项目/参数一览表

十四、城镇公共设施和工业企业室外给排水工程

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 |  | 分项工程 | 检测节点 |  | 检测 项目 |  | 检测参数 |  |  | 检测批次/频次 |  |  |  | 检测依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开（挖）槽施工的管道工程 | 土方工程 |  | 沟槽土方（沟槽开挖、沟槽支撑、沟槽回填） | 施工前 |  | 砂 |  | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、碱活性、氯离子 |  |  | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的，应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批进行验收。当砂的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批 |  |  |  | GB50268-2008 JGJ52-2006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石 |  | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎值、碱活性 |  |  | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的，应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批进行验收。当石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批 |  |  |  | GB50268-2008 JGJ52-2006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 土 |  | 天然含水率、液限、塑限、标准击实、CBR试验；必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量 |  |  | 每种土质一次或对土质有疑问 |  |  |  | GB50268-2008 CJJ1-2008 JTG3430-2020 JTGE51-2009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 道路用石灰 |  | 有效氧化钙和氧化镁含量、未消化残渣含量、细度、含水率 |  |  | 按不同材料进场批次，每批检查1次 |  |  |  | GB50268-2008 CJJ1-2008 JTGE51-2009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泥 |  | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度、氯离子 |  |  | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批 |  |  |  | GB50268-2008 GB175-2007 |  |
|  |  |  |  |  | 施工过程 |  | 混凝土 |  | 抗压强度 |  |  | 1.同一配合比混凝土每100m3取样不少于一次；2.连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不少于一次；3.每次取样至少留一组标养试件；4.同条件养护试件数量根据具体情况定，宜为3-10（组） |  |  |  | GB50268-2008 GB50204-2015 GB/T50081-2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 砂浆 |  | 抗压强度 |  |  | 每一验收批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆，抽检可为3组 |  |  |  | GB50268-2008 GB50203-2011 GB/T50129-2011 JGJ/T136-2017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 土 |  | 压实度（沟槽回填） |  |  | 两井之间或1000m2，每层每侧一组（每组3点） |  |  |  | GB50268-2008 JTG3430-2020 GB/T50123-2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 灰土 |  | 水泥或石灰剂量 |  |  | 根据现场具体情况一次或分层 |  |  |  | GB50268-2008 JTGE51-2009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压实度（沟槽回填） |  |  | 两井之间或1000m2,每层每侧一组（每组3点） |  |  |  | GB50268-2008 JTG3430-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 施工结束 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 预制管开槽施工主体结构 | 金属类管、混凝土类管、预应力钢筒混凝土管、化学建材管 | 管道基础 | 施工前 |  | 混凝土和钢筋混凝土排水管 |  | 内水压力、外压荷载、保护层厚度 |  |  | 由相同原材料、相同生产工艺生产的同一规格、同一种接头型式、同一种外压荷载级别的管子组成一个受检批 |  |  |  | CJJ1-2008 GB/T11836-2009 GB/T16752-2017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 玻璃钢夹砂管 |  | 尺寸、初始环刚度、初始环向拉伸强力、初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变 |  |  | 以相同材料、相同工艺、相同规格的100根FRPM管为一个批 |  |  |  | # GB50268-2008 GB/T21238-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 聚乙烯双壁波纹管材 |  | 尺寸、环刚度、热烘箱试验、耐外冲击性能（落锤冲击） |  |  | 按产品标准规定执行 |  |  |  | # GB50268-2008 GB/T19472.1-2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 聚乙烯缠绕结构壁管材 |  | 尺寸、环刚度、环柔性、热烘箱试验、耐外冲击性能（落锤冲击）、纵向回缩率、缝的拉伸强度 |  |  | 按产品标准规定执行 |  |  |  | # GB50268-2008 GB/T19472.2-2017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 硬聚氯乙烯双壁波纹管材 |  | 尺寸、环刚度、环柔性、热烘箱试验、耐外冲击性能（落锤冲击）、密度 |  |  | 同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材为一批，每批数量不超过60t |  |  |  | # GB50268-2008 # GB/T18477.1-2007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 硬聚氯乙烯加筋管材 |  | 尺寸、环刚度、热烘箱试验、耐外冲击性能（落锤冲击）、维卡软化温度、密度 |  |  | 同一批原料，同一配方和工艺生产的同一规格的管材为一批，每批数量不超过50t |  |  |  | # GB50268-2008 # GB/T18477.2-2011 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 |  | 尺寸、环刚度、环柔性、热烘箱试验、耐外冲击性能（落锤冲击）、缝的拉伸强度 |  |  | 同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批，每批数量不超过300t |  |  |  | # GB50268-2008 # CJ/T225-2011 |
|  |  |  |  |  |  |  | 球墨铸铁管 |  | 拉伸试验、锌涂层质量、内衬厚度、终饰层厚度、布氏硬度、径向刚度、径向变形 |  |  | 每批由同一公称直径、同一接口型式、同一壁厚级别、同一定尺长度、同一退火制度的球墨铸铁管组成。每批最大数量应以下的规定：离心铸铁管：DN40～300mm200根一批次，DN350～600mm100根一批次，DN700～1000mm50根一批次DN1100～3000mm25根一批次，非离心铸铁管：4t一批次 |  |  |  | # GB50268-2008 GB/T26081-2010 |
|  |  |  |  |  |  |  | 检查井及雨水篦 |  | 承载力 |  |  | 同一级别、同一种类、同一原材料在相似条件下生产的检查井盖构成批量，500套为一批 |  |  |  | # GB50268-2008 GB/T23858-2009 GB/T26537-2011 |
|  |  |  |  |  |  |  | 混凝土模块砌体 |  | 抗压强度 |  |  | 同一生产厂家、同一强度等级、相同原材料、相同成型设备及生产工艺生产的相同规格的模块，每20000块应划分为一个检验批；每一批抽检数量不应少于1组 |  |  |  | # GB50268-2008 CJJ/T230-2015 |
|  |  |  |  |  |  |  | 塑料检查井 |  | 荷载、井座抗冲击 |  |  | 同一原材料、配方和工艺情况下生产同一规格的检查井井座为一批 |  |  |  | # GB50268-2008 CJ/T233-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  | 砂 |  | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、碱活性、氯离子 |  |  | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的，应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批进行验收。当砂的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批 |  |  | GB50268-2008 JGJ52-2006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石 |  | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎值、碱活性 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的，应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批进行验收。当石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批 |  |  | GB50268-2008 JGJ52-2006 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 土 |  | 最大干密度、最优含水率 | 每种土质一次或对土质有疑问 |  |  | # GB50268-2008 JTG3430-2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地基承载力 |  | 地基承载力特征值 | 每300m2≥1点，超过3000m2部分每500m2≥1点，每单位工程≥3点 |  |  | # GB50268-2008 GB50202-2018 JGJ79-2012 DGJ32/TJ142-2012 JGJ340-2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | 混凝土 |  | 抗压强度 | 每构筑物的同一配合比的混凝土，每工作班、每拌制100m3混凝土为一个验收批，应留置一组；当同一部位、同一配合比的混凝土一次连续浇筑超过1000m3时，每拌制200m3混凝土为一个验收批，应留置一组 |  |  | GB50268-2008 GB50141-2008 GB/T50081-2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 压实度 |  | 压实度 | 每100m，每层每侧一组（每组3点） |  |  | GB50268-2008 JTG3430-2020 GB/T50123-2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  | 管道 |  | 管道缺陷（CCTV法、QV法） | 全数检查 |  |  | GB50268-2008 CJJ181-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 管道接口连接 |  | 施工前 |  | — |  | — | — |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | — |  | — | — |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  | — |  | — | — |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 管道防腐层（管道内防腐层、钢管外防腐层） |  | 施工前 |  | 水泥 |  | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度、氯离子 | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批 |  |  | GB50268-2008 GB175-2007 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 砂 |  | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、碱活性、氯离子 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的，应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批进行验收。当砂的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批 |  |  | GB50268-2008 JGJ52-2006 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水 |  | pH值、不溶物、可溶物、氯离子含量、硫酸根含量、碱含量 | 同一水源一次 |  |  | GB50268-2008 JGJ63-2006 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 砂浆 |  | 配合比 | 同批原材、同强度等级和稠度一次 |  |  | GB50268-2008 JGJ/T98-2010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | 砂浆 |  | 抗压强度 | 每一验收批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆，抽检可为3组 |  |  | GB50268-2008 GB50203-2011 GB/T50129-2011 JGJ/T136-2017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 大型顶管工程 | 不开槽施工主体结构 | 工作井 | 工作井 |  | 施工前 |  | — |  | — | — |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | 混凝土 |  | 抗压强度 | 每根钻孔灌注桩、每幅地下连续墙混凝土为一个验收批，抗压强度试块留置一组；沉井及其他现浇结构的同一配合比混凝土，每工作班且每浇筑100m3为一个验收批，抗压强度试块留置不应少于1组 |  |  | GB50268-2008 GB50141-2008 GB/T50081-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗水渗透性能 | 每浇筑500m3混凝土抗渗试块留置不应少于1组 |  |  | GB50268-2008 GB/T50082-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  | — |  | — | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 顶管 | 管道接口连接 |  | 施工前 |  | — |  | — | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | 焊缝质量 |  | 超声波探伤、射线探伤 | 一级焊缝全数检查；二级焊缝20%且不应少于3条焊缝 |  |  | GB50268-2008 GB50205-2020 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  | — |  | — | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 顶管管道（钢筋混凝土） |  | 施工前 |  | 钢筋混凝土排水管 |  | 内水压力、外压荷载、保护层厚度 | 由相同原材料、相同生产工艺生产的同一规格、同一种接头型式、同一种外压荷载级别的管子组成一个受检批 |  |  | GB50268-2008 GB/T11836-2009 GB/T16752-2017 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | — |  | — | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  | — |  | — | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 管道防腐层（管道内防腐层、钢管外防腐层） | 施工前 |  |  | — |  | — | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  | — |  | — | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  | — |  | — | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 垂直顶升 | 施工前 |  |  | — |  | — | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  | — |  | — | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  | — |  | — | — |  |  | — |  |  |
| 3 | 盾构管道工程 | 不开槽施工主体结构 | 盾构 | 管片制作 | 施工前 |  |  | — |  | — | — |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  | 混凝土 |  | 抗压强度 | 同一配合比当天同一班组或每浇筑5环管片混凝土为一个验收批，留置抗压强度试块1组 |  |  | GB50268-2008 GB/T50081-2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗水渗透性能 | 同一配合比当天同一班组或每生产10环管片混凝土应留置抗渗试块1组 |  |  | GB50268-2008 GB/T50082-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  | — |  | — | — |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 二次内衬（钢筋、混凝土） |  | 施工前 |  | 钢筋 |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 每批由同一牌号，同同一炉罐号，同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。允许由同一牌号 、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t |  | GB50268-2008 GB/T1499.1-2017 GB/T1499.2-2018 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 钢筋焊接 |  | 抗拉强度、弯曲试验（闪光对焊、气压焊） | 同一台班内由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接头应作为一批 |  | CJJ1-2008 JGJ18-2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | 混凝土 |  | 抗压强度 | 同一配合比，每连续浇筑一次混凝土为一验收批，应留置抗压试块1组 |  | GB50268-2008 GB/T50081-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗水渗透性能 | 同一配合比，每连续浇筑一次混凝土为一验收批，应留置抗渗试块1组 |  | GB50268-2008 GB/T50082-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 管道防腐层 |  | 施工前 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 垂直顶升 |  | 施工前 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
| 4 | 浅埋暗挖管道工程 | - | 浅埋暗挖 | 土层开挖 |  | 施工前 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 初期衬砌 |  | 施工前 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | 混凝土 |  | 抗压强度 | 同一配合比，管道拱部和侧墙每20m混凝土为一验收批，抗压强度试块留置一组 |  | GB50268-2008 GB/T50081-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗水渗透性能 | 同一配合比，每40m管道混凝土留置抗渗试块一组 |  | GB50268-2008 GB/T50082-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 防水层 |  | 施工前 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 二次内衬 |  | 施工前 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | 混凝土 |  | 抗压强度 | 同一配比，每浇筑一次垫层混凝土为一验收批，抗压强度试块留置一组；同一配合比，每浇筑管道每30m混凝土为一验收批，抗压强度试块留置2组（其中1组作为28d强度）；同条件养护试块根据需要确定 |  | GB50268-2008 GB/T50081-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗水渗透性能 | 同一配合比，每浇筑管道每30m混凝土为一验收批，留置1组 |  | GB50268-2008 GB/T50082-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 管道防腐层 |  | 施工前 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 垂直顶升 |  | 施工前 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
| 5 | 大型沉管工程 | 沉管 | 组对拼装沉管 | 基槽浚挖及管基处理 |  | 施工前 |  | 砂 |  | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、碱活性、氯离子 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的，应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批进行验收。当砂的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批 |  | GB50268-2008 JGJ52-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石 |  | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎值、碱活性 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的，应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批进行验收。当石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批 |  | GB50268-2008 JGJ52-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 管道接口连接 |  | 施工前 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | 焊缝质量 |  | 超声波探伤、射线探伤 | 20%且不应少于3条焊缝 |  | GB50268-2008 GB50205-2020 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 管道防腐层 |  | 施工前 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制钢筋混凝土沉管 | 基槽浚挖及管基处理 |  | 施工前 |  | 砂 |  | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、碱活性、氯离子 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的，应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批进行验收。当砂的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批 。 |  | GB50268-2008 JGJ52-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石 |  | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎值、碱活性 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的，应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批进行验收。当石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批 |  | GB50268-2008 JGJ52-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  | — |  | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 预制钢筋混凝土管节制作（钢筋、模板、混凝土） |  | 施工前 |  | 钢筋 |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 每批由同一牌号，同同一炉罐号，同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。允许由同一牌号 、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t |  | GB50268-2008 GB/T1499.1-2017 GB/T1499.2-2018 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 钢筋焊接 |  | 抗拉强度、弯曲试验（闪光对焊、气压焊） | 同一台班内由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接头应作为一批 |  | CJJ1-2008 JGJ18-2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥 |  | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度、氯离子 | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批 |  | GB50268-2008 GB175-2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 砂 |  | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、碱活性、氯离子 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的，应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批进行验收。当砂的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批 。 |  | GB50268-2008 JGJ52-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石 |  | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎值、碱活性 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的，应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批进行验收。当石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批 |  | GB50268-2008 JGJ52-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | 混凝土 |  | 抗压强度 | 底板、侧墙、顶板、后浇带等每部位的混凝土，每工作班不应少于1组、且每浇筑100m3为一验收批，抗压强度试块留置不应少于1组 |  | GB50268-2008 GB/T50081-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗水渗透性能 |  | 每浇筑500m3混凝土及每后浇带为一验收批，抗渗试块留置不应少于1组 | GB50268-2008 GB/T50082-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  | — |  | — |  | — | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 管节接口预制加工 |  | 施工前 |  | — |  | — |  | — | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  | 焊缝质量 |  | 超声波探伤、射线探伤 |  | 20%且不应少于3条焊缝 | GB50268-2008 GB50205-2020 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 |  | — |  | — |  | — | — |  |  |  |
| 6 | 大型桥管 | 桥管 |  | 管道接口连接 | 施工前 |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 施工过程 |  | 焊缝质量 |  | 超声波探伤、射线探伤 |  |  | 20%且不应少于3条焊缝 |  |  |  | GB50268-2008 GB50205-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 桥管管道 | 施工前 |  |  | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  | 焊缝质量 |  | 超声波探伤、射线探伤 |  | 20%且不应少于3条焊缝 |  | GB50268-2008 GB50205-2020 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 钢管 |  | 涂层厚度、附着力 |  | 涂层干膜厚度每5m测1个断面，每个断面测相互垂直的4个点 |  | GB50268-2008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工结束 |  |  | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  |