建设工程质量检测综合报告制度—检测项目/参数一览表

一、地基与基础工程

| 序号 | 子分部工程 | 分项工程 | 检测节点 | 检测项目 | 检测参数 | 检测批次/频次 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基 | 素土、灰土 地基 | 施工前 | 石灰 | 粒径 | 同批进场材料一次 | GB50202-2018 GB50123-2019 JTG3430-2020 |
|  |  |  |  | 土料 | 有机质含量、颗粒粒径、含水量 | 一次 | GB50202-2018 GB50123-2019 JTG3430-2020 |
|  |  |  | 施工过程 | 压实系数 | 最大干密度、最优含水率、干密度 | 环刀法检测：取样点应位于每层厚度的2/3深度处。筏形与箱形基础的地基检验点数量每50m2～100m2不应少于1个点；条形基础的地基检验点数量每10m～20m不应少于1个点；每个独立基础不应少于1个点。 | GB50202-2018 GB51004-2015 GB50123-2019 JTG3430-2020 |
|  |  |  | 施工结束 | 地基承载力 | 地基承载力特征值 | 每300m2≥1点，超过3000m2部分每500m2≥1点，每单位工程≥3点。 | GB50202-2018 JGJ79-2012 JGJ340-2015 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  | 砂和砂石 地基 | 施工前 | 砂 | 有机质含量、含泥量、颗粒级配 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的应以200m3或300t为一验收批。不足者以一批计。当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批。 | GB50202-2018 JGJ52-2006 |
|  |  |  |  | 石 | 有机质含量、含泥量、颗粒级配 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的应以200m3或300t为一验收批。不足者以一批计。当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批。 | GB50202-2018 JGJ52-2006 |
|  |  |  | 施工过程 | 压实系数 | 最大干密度、最优含水率、干密度 | 灌砂法检测：筏形与箱形基础的地基检验点数量每50m2～100m2不应少于1个点；条形基础的地基检验点数量每10m～20m不应少于1个点；每个独立基础不应少于1个点。 | GB50202-2018 GB51004-2015 GB50123-2019 JTG3430-2020 |
|  |  |  | 施工结束 | 地基承载力 | 地基承载力特征值 | 每300m2≥1点，超过3000m2部分每500m2≥1点，每单位工程≥3点。 | GB50202-2018 JGJ79-2012 JGJ340-2015 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  | 粉煤灰地基 | 施工前 | 粉煤灰 | 粒径、氧化铝及二氧化硅含量、烧失量、含水量 | 同厂家、同品种、同技术指标、同批号且同一次进场的不超过200t为一批。 | GB50202-2018 GB/T1596-2017 GB50204-2015 |
|  |  |  | 施工过程 | 压实系数 | 最大干密度、最优含水率、干密度 | 环刀法检测：取样点应位于每层厚度的2/3深度处。筏形与箱形基础的地基检验点数量每50m2～100m2不应少于1个点；条形基础的地基检验点数量每10m～20m不应少于1个点；每个独立基础不应少于1个点。 | GB50202-2018 GB51004-2015 GB50123-2019 JTG3430-2020 |
|  |  |  | 施工结束 | 地基承载力 | 地基承载力特征值 | 每300m2≥1点，超过3000m2部分每500m2≥1点，每单位工程≥3点。 | GB50202-2018 JGJ79-2012 JGJ340-2015 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  | 强夯地基 | 施工前 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 施工过程 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 施工结束 | 地基承载力 | 地基承载力特征值 | 每300m2≥1点，超过3000m2部分每500m2≥1点，每单位工程≥3点。 | GB50202-2018 JGJ79-2012 JGJ340-2015 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  | 注浆地基 | 施工前 | 砂 | 颗粒级配、细度模数、含泥量、有机质含量 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的应以200m3或300t为一验收批。不足者以一批计。当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批。 | GB50202-2018 JGJ52-2006 |
|  |  |  |  | 黏土 | 塑性指数、有机质含量 | 一次 | GB50202-2018 GB50123-2019 JTG3430-2020 |
|  |  |  |  | 粉煤灰 | 细度、烧失量 | 同厂家、同品种、同技术指标、同批号且同一次进场的不超过200t为一批。 | GB50202-2018 GB/T1596-2017 GB50204-2015 |
|  |  |  | 施工过程 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 施工结束 | 地基承载力 | 地基承载力特征值 | 每300m2≥1点，超过3000m2部分每500m2≥1点，每单位工程≥3点。 | GB50202-2018 JGJ79-2012 JGJ340-2015 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  | 砂石桩复合地基 | 施工前 | 砂石料 | 含泥量、有机质含量、颗粒级配 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的应以200m3或300t为一验收批。不足者以一批计。当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批。 | GB50202-2018 JGJ52-2006 |
|  |  |  | 施工过程 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 施工结束 | 复合地基承载力 | 复合地基承载力特征值 | 不应少于总桩数的0.5%，且不应少于3点。 | GB50202-2018 JGJ340-2015 JGJ79-2012 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  |  |  | 桩体密实度 | 贯入10cm的锤击数N63.5 | 单位工程检测数量不应少于10点，当面积超过3000m2应每500m2增加1点。同一土层的试验有效数据不应少于6个。 | GB50202-2018 JGJ340-2015 JGJ79-2012 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  | 高压喷射注浆复合地基 | 施工前 | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度 | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批。 | GB50202-2018 JGJ79-2012 GB175-2007 |
|  |  |  |  | 外加剂 | pH值、氯离子含量、密度、含固量、减水率、抗压强度比、泌水率比、含气量、凝结时间差 | 同一厂家、同一品种、同一性能、同一批号且连续进场的混凝土外加剂，不超过50t为一批。 | GB50202-2018 GB8076-2008 GB/T8077-2012 |
|  |  |  | 施工过程 | 桩身强度 | 抗压强度 | 同配比、同台班1组 | GB50202-2018 JGJ79-2012 JGJ/T233-2011 |
|  |  |  | 施工结束 | 复合地基承载力 | 复合地基承载力特征值 | 检测数量不应少于总桩数的0.5%，且不少于3点。 | GB50202-2018 JGJ340-2015 JGJ79-2012 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  |  |  | 单桩承载力 | 单桩竖向抗压承载力 | 检测数量不应少于总桩数的0.5%，且不少于3根。 | GB50202-2018 JGJ340-2015 JGJ79-2012 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  | 水泥搅拌桩复合地基 | 施工前 | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度 | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批。 | GB50202-2018 JGJ79-2012 GB175-2007 |
|  |  |  |  | 外加剂 | pH值、氯离子含量、密度、含固量、减水率、抗压强度比、泌水率比、含气量、凝结时间差 | 同一厂家、同一品种、同一性能、同一批号且连续进场的混凝土外加剂，不超过50t为一批。 | GB50202-2018 GB8076-2008 GB/T8077-2012 |
|  |  |  | 施工过程 | 桩身强度 | 抗压强度 | 同配比、同台班1组 | GB50202-2018 JGJ79-2012 JGJ/T233-2011 |
|  |  |  | 施工结束 | 桩身强度 | 抗压强度 | 对变形有严格要求的工程，成桩28d后，采用双管单动取样器钻取芯样作水泥土抗压强度检验，检验数量为施工总桩数的0.5%,且不少于6点。 | GB50202-2018 JGJ340-2015 JGJ79-2012 |
|  |  |  |  | 复合地基承载力 | 复合地基承载力特征值 | 不应少于总桩数的0.5%，且不应少于3点 | GB50202-2018 JGJ340-2015 JGJ79-2012 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  |  |  | 单桩承载力 | 单桩竖向抗压承载力 | 不应少于总桩数的0.5%，且不应少于3根 | GB50202-2018 JGJ340-2015 JGJ79-2012 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  |  |  | 上部桩身均匀性 | 贯入30cm的锤击数N10 | 总桩数的1%，且不少于3根。 | JGJ79-2012 GB50202-2018 JGJ340-2015 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  | 水泥粉煤灰碎石桩复合地基 | 施工前 | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度 | 同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t，散装不超过500t为一批 | GB50202-2018 JGJ79-2012 GB175-2007 |
|  |  |  |  | 砂 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、表观密度、吸水率、紧密密度、堆积密度、空隙率、含水率、石粉含量、氯离子 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的应以200m3或300t为一验收批。不足者以一批计。当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批。 | GB50202-2018 JGJ79-2012 JGJ52-2006 |
|  |  |  |  | 碎石 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值、表观密度、堆积密度、紧密空隙率 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的应以200m3或300t为一验收批。不足者以一批计。当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批。 | GB50202-2018 JGJ79-2012 JGJ52-2006 |
|  |  |  |  | 粉煤灰 | 细度、需水量比、含水量、烧失量、游离氧化钙含量 | 同厂家、同品种、同技术指标、同批号且同一次进场的不超过200t为一批。 | GB50202-2018 JGJ79-2012 GB/T1596-2017 GB50204-2015 |
|  |  |  | 施工过程 | 桩身强度 | 抗压强度 | 每台机械一天应做一组（3块）试块（边长为150mm的立方体），标准养护。 | GB50202-2018 JGJ79-2012 JTG E51-2009 |
|  |  |  | 施工结束 | 复合地基承载力 | 复合地基承载力特征值 | 检测数量不应少于总桩数的0.5%，且不应少于3点 | GB50202-2018 JGJ79-2012 JGJ340-2015 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  |  |  | 单桩承载力 | 单桩竖向抗压承载力 | 检测数量不应少于总桩数的0.5%，且不应少于3根 | GB50202-2018 JGJ79-2012 JGJ340-2015 JGJ106-2014 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  |  |  | 桩身完整性 | 桩身完整性 | 低应变检验数量不应少于总数的20% | GB50202-2018 JGJ79-2012 JGJ340-2015 JGJ106-2014 DGJ32/TJ142-2012 |
| 2 | 基础 | 无筋扩展基础 | 施工前 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 施工过程 | 混凝土强度 | 抗压强度 | 混凝土抗压强度（标养）：1、同一配合比混凝土不超过100m3时，取样不少于一次；2、连续浇筑超过1000m3时，每200m3不少于一次；3、每次取样至少留置一组试件。 混凝土抗压强度（同养）：同一强度等级不宜少于10组，且不应少于3组。每2000m3取样不得少于一组。 | GB50204-2015 GB/T50081-2019 GB/T50082-2009 JGJ/T23-2011 CECS03:2007 DGJ32/TJ145-2012 |
|  |  |  |  | 砂浆强度 | 抗压强度 | 每一验收批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次,验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆，抽检可为3组。 | GB50203-2011 GB/T50129-2011 JGJ/T136-2017 |
|  |  |  | 施工结束 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 钢筋混凝土扩展基础 | 施工前 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 每批由同一牌号，同同一炉罐号，同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。允许由同一牌号、同一冶炼方法，同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不大于0.02%，含锰量之差不大0.15%。混合批的重量不大于60t。 | GB50202-2018 GB/T1499.1-2017 GB/T1499.2-2018 |
|  |  |  | 施工过程 | 混凝土强度 | 抗压强度 | 混凝土抗压强度（标养）：1、同一配合比混凝土不超过100m3时，取样不少于一次；2、连续浇筑超过1000m3时，每200m3不少于一次；3、每次取样至少留置一组试件。 混凝土抗压强度（同养）：同一强度等级不宜少于10组，且不应少于3组。每2000m3取样不得少于一组。 | GB50204-2015 GB/T50081-2019 GB/T50082-2009 JGJ/T23-2011 CECS03:2007 DGJ32/TJ145-2012 |
|  |  |  | 施工结束 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 筏形与箱型基础 | 施工前 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 每批由同一牌号，同同一炉罐号，同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。允许由同一牌号、同一冶炼方法，同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不大于0.02%，含锰量之差不大0.15%。混合批的重量不大于60t。 | GB50202-2018 GB/T1499.1-2017 GB/T1499.2-2018 |
|  |  |  | 施工过程 | 钢筋保护层厚度 | 保护层厚度 | 对非悬挑梁、板类构件，抽取构件总数的2%，不少于5个构件；悬挑梁：抽取构件总数的5%，不少于10个构件，当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验；悬挑板：抽取构件总数的10%，不少于20个构件，当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 | GB50204-2015 GB/T50344-2019 JGJ/T152-2019 |
|  |  |  |  | 混凝土强度 | 抗压强度 | 混凝土抗压强度（标养）：1、同一配合比混凝土不超过100m3时，取样不少于一次；2、连续浇筑超过1000m3时，每200m3不少于一次；3、每次取样至少留置一组试件。 混凝土抗压强度（同养）：同一强度等级不宜少于10组，且不应少于3组。每2000m3取样不得少于一组。 | GB50204-2015 GB/T50081-2019 GB/T50082-2009 JGJ/T23-2011 CECS03:2007 DGJ32/TJ145-2012 |
|  |  |  |  | 大体积混凝土温度监测 | 大体积混凝土温度监测 | 每昼夜1-2个测位并满足GB/T51028规定要求。 | GB/T50128-2015 GB50496-2018 |
|  |  |  | 施工结束 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 钢筋混凝土预制桩基础 | 施工前 | 钢筋混凝土预制桩 | 抗弯性能、钢棒外轮廓直径、配筋数量 | 预应力管桩：对同一项目、同期施工的同一生产厂家、同一规格的产品，抽取数量不宜少于总节数的0.1%且不得少于1节。 | GB50202-2018 DGJ32/J16-2014 GB/T13476-2009 GB/T5223.3-2017 JC888-2001 JG197-2018 |
|  |  |  | 施工过程 | 接桩焊缝质量 | 超声波探伤 | 总桩数的10% | GB50202-2018 GB50205-2020 |
|  |  |  | 施工结束 | 承载力 | 单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力、单桩水平承载力 | 1.设计等级为甲级或地质条件复杂时，应采用静载试验方法对桩基承载力进行检验，检验桩数不应少于总桩数的1%，且不应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。在有经验和对比资料的地区，设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测，检测数量不应少于总桩数的5%，且不应少于10根。2.如设计有明确要求，抽样数量及部位应符合设计要求。 | GB50202-2018 JGJ106-2014 GB50007-2011 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  |  |  | 桩身完整性 | 桩身完整性 | 1.工程桩的低应变法的抽检数量不应少于总桩数的20%，且不应少于10根。每个柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。2.如设计有明确要求，抽样数量及部位应符合设计要求。 | GB50202-2018 JGJ106-2014 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  | 泥浆护壁成孔灌注桩基础 | 施工前 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 每批由同一牌号，同同一炉罐号，同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。允许由同一牌号、同一冶炼方法，同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不大于0.02%，含锰量之差不大0.15%。混合批的重量不大于60t。 | GB50202-2018 GB/T1499.1-2017 GB/T1499.2-2018 |
|  |  |  |  | 钢筋焊接 | 拉伸 | 以300个同牌号钢筋接头为一批。 | GB50202-2018 JGJ18-2012 |
|  |  |  | 施工过程 | 成孔质量 | 孔径、孔深、垂直度、沉渣厚度 | 不应少于总桩孔数的10%，且不少于10个桩孔。挤扩灌注桩的成孔检测数量不应少于总桩孔数的30%，一柱一桩时应100%检测。市政桥梁基桩桩孔应100%检测。 | GB50202-2018 JGJ94-2008 DGJ32/TJ117-2011 |
|  |  |  |  | 混凝土强度 | 抗压强度 | 来自同一搅拌站的混凝土，每浇筑50m3必须至少留置1组试件；当混凝土浇筑量不足50m3时，每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩，每根桩应至少留置1组试件。 | GB50202-2018 GB/T50081-2019 |
|  |  |  | 施工结束 | 承载力 | 单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力、单桩水平承载力 | 1.设计等级为甲级或地质条件复杂时，应采用静载试验方法对桩基承载力进行检验，检验桩数不应少于总桩数的1%，且不应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。在有经验和对比资料的地区，设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测，检测数量不应少于总桩数的5%，且不应少于10根。2.如设计有明确要求，抽样数量及部位应符合设计要求。 | GB50202-2018 GB50007-2011 JGJ106-2014 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  |  |  | 桩身完整性 | 桩身完整性 | - 1.建筑桩基设计等级为甲级，或地基条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程，检测数量不应少于总桩数的30%，且不应少于20根；其他桩基工程，检测数量不应少于总桩数的20%，且不应少于10根。每个柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。 - 2.大直径嵌岩灌注桩或设计等级为甲级的大直径灌注桩，应增加钻芯法和声波透射法，抽检数量不应少于总桩数的10%，且不得少于10根；3.如设计有明确要求，抽样数量及部位应符合设计要求。 | GB50202-2018 JGJ106-2014 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  | 干作业成孔灌注桩基础 | 施工前 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率 | 每批由同一牌号，同同一炉罐号，同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。允许由同一牌号、同一冶炼方法，同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不大于0.02%，含锰量之差不大0.15%。混合批的重量不大于60t。 | GB50202-2018 GB/T1499.1-2017 GB/T1499.2-2018 |
|  |  |  |  | 钢筋焊接 | 拉伸 | 以300个同牌号钢筋接头为一批。 | GB50202-2018 JGJ18-2012 |
|  |  |  | 施工过程 | 混凝土强度 | 抗压强度 | 来自同一搅拌站的混凝土，每浇筑50m3必须至少留置1组试件；当混凝土浇筑量不足50m3时，每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩，每根桩应至少留置1组试件。 | GB50202-2018 GB/T50081-2019 |
|  |  |  | 施工结束 | 承载力 | 单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力、单桩水平承载力 | 1.设计等级为甲级或地质条件复杂时，应采用静载试验方法对桩基承载力进行检验，检验桩数不应少于总桩数的1%，且不应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。在有经验和对比资料的地区，设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测，检测数量不应少于总桩数的5%，且不应少于10根。2.如设计有明确要求，抽样数量及部位应符合设计要求。 | GB50202-2018 GB50007-2011 JGJ106-2014 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  |  |  | 桩身完整性 | 桩身完整性 | - 1.建筑桩基设计等级为甲级，或地基条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程，检测数量不应少于总桩数的30%，且不应少于20根；其他桩基工程，检测数量不应少于总桩数的20%，且不应少于10根。每个柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。 2.大直径嵌岩灌注桩或设计等级为甲级的大直径灌注桩，应增加钻芯法和声波透射法，抽检数量不应少于总桩数的10%，且不得少于10根。3.如设计有明确要求，抽样数量及部位应符合设计要求。 | GB50202-2018 JGJ106-2014 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  | 钢桩基础 | 施工前 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 施工过程 | 接桩焊缝质量 | 超声波探伤 | 总桩数的10% | GB50202-2018 GB50205-2020 |
|  |  |  | 施工结束 | 承载力 | 单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力、单桩水平承载力 | 1.设计等级为甲级或地质条件复杂时，应采用静载试验方法对桩基承载力进行检验，检验桩数不应少于总桩数的1%，且不应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。在有经验和对比资料的地区，设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测，检测数量不应少于总桩数的5%，且不应少于10根；2.如设计有明确要求，抽样数量及部位应符合设计要求。 | GB50202-2018 JGJ106-2014 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  | 锚杆静压桩基础 | 施工前 | 抗弯性能 | 抗弯性能、钢棒外轮廓直径、配筋数量 | 预应力管桩：对同一项目、同期施工的同一生产厂家、同一规格的产品，抽取数量不宜少于总节数的0.1%且不得少于1节 | GB50202-2018 DGJ32/J16-2014 GB/T13476-2009 GB/T5223.3-2017 JC888-2001 JG197-2018 |
|  |  |  | 施工过程 | 接桩焊缝质量 | 超声波探伤 | 总桩数的10% | GB50202-2018 GB50205-2020 |
|  |  |  | 施工结束 | 承载力 | 单桩竖向抗压承载力 | 1.设计等级为甲级或地质条件复杂时，应采用静载试验方法对桩基承载力进行检验，检验桩数不应少于总桩数的1%，且不应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。2.如设计有明确要求，抽样数量及部位应符合设计要求。 | GB50202-2018 JGJ106-2014 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  | 锚杆基础 | 施工前 | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度 | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批。 | GB50202-2018 GB175-2007 |
|  |  |  | 施工过程 | 锚固体强度 | 抗压强度 | 每工作班留置一组 | GB50202-2018 GB50204-2015 JGJ/T70-2009 |
|  |  |  | 施工结束 | 抗拔承载力 | 锚杆抗拔承载力 | 不应少于总锚杆的5%，且不得少于6根 | GB50202-2018 GB50007-2011 DGJ32/TJ142-2012 CECS22：2005 |
| 3 | 基坑支护 | 排桩（灌注桩） | 施工前 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 每批由同一牌号，同同一炉罐号，同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。允许由同一牌号、同一冶炼方法,同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大0.15%。混合批的重量不大于60t。 | GB50202-2018 GB/T1499.1-2017 GB/T1499.2-2018 |
|  |  |  |  | 钢筋焊接 | 拉伸 | 以300个同牌号钢筋接头为一批。 | GB50202-2018 JGJ18-2012 |
|  |  |  | 施工过程 | 成孔质量 | 孔径、孔深、垂直度、沉渣厚度 | 不应少于总桩孔数的10%，且不少于10个桩孔。挤扩灌注桩的成孔检测数量不应少于总桩孔数的30%，一柱一桩时应100%检测。市政桥梁基桩桩孔应100%检测。 | GB50202-2018 JGJ120-2012 DGJ32/TJ117-2011 |
|  |  |  |  | 混凝土强度 | 抗压强度 | 灌注桩每浇筑50m3必须至少留置1组混凝土强度试件，单桩不足50m3，每连续浇筑12h必须至少留置1组混凝土强度试件。 | GB50202-2018 GB/T50081-2019 |
|  |  |  |  | 桩身强度 | 抗压强度 | 每台班抽查1根桩，每根桩设不少于2个取样点，应在基坑坑底以上1m范围内和坑底以上最软弱土层处的搅拌桩内设置取样点，每个取样点制作3件水泥土试块。 | GB50202-2018 JGJ79-2012 JGJ/T233-2011 |
|  |  |  |  | 混凝土抗渗（有要求时） | 抗水渗透性能 | 一个级配不宜少于3组。 | GB50202-2018 GB/T50082-2009 |
|  |  |  | 施工结束 | 桩身完整性 | 桩身完整性 | 1.低应变法：检测桩数不宜少于总桩数的20%，且不得少于5根。采用桩墙合一时，检测数量应为总桩数的100%。2.声波透射法：检测数量不应低于总桩数的10%，且不应少于3根。3.如设计有明确要求，抽样数量及部位应符合设计要求。 | GB50202-2018 JGJ120-2012 JGJ106-2014 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  |  |  | 截水帷幕强度 | 抗压强度 | 桩身强度：钻芯数量不宜少于总桩数的1%，且不应少于3根。 | GB50202-2018 JGJ120-2012 JGJ340-2015 DGJ32/TJ154-2013 |
|  |  | 排桩（预制桩） | 施工前 | 预制桩 | 抗弯性能、钢棒外轮廓直径、配筋数量 | 预应力管桩：对同一项目、同期施工的同一生产厂家、同一规格的产品，抽取数量不宜少于总节数的0.1%且不得少于1节。 | GB50202-2018 DGJ32/J16-2014 GB/T13476-2009 GB/T5223.3-2017 JC888-2001 JG197-2018 |
|  |  |  | 施工过程 | 接桩焊缝质量 | 超声波探伤 | 总桩数的10% | GB50202-2018 GB50205-2020 |
|  |  |  |  | 桩身强度 | 抗压强度 | 每台班抽查1根桩，每根桩设不少于2个取样点，应在基坑坑底以上1m范围内和坑底以上最软弱土层处的搅拌桩内设置取样点，每个取样点制作3件水泥土试块。 | GB50202-2018 JGJ79-2012 JGJ/T233-2011 |
|  |  |  | 施工结束 | 桩身完整性 | 桩身完整性 | 1.工程桩的低应变法的抽检数量不应少于总桩数的20%，且不应少于10根。每个柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。2.如设计有明确要求，抽样数量及部位应符合设计要求。 | GB50202-2018 JGJ106-2014 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  |  |  | 截水帷幕强度 | 抗压强度 | 桩身强度：钻芯数量不宜少于总桩数的1%，且不应少于3根。 | GB50202-2018 JGJ120-2012 JGJ340-2015 DGJ32/TJ154-2013 |
|  |  | 咬合桩围护墙 | 施工前 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 每批由同一牌号，同同一炉罐号，同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。允许由同一牌号、同一冶炼方法，同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不大于0.02%，含锰量之差不大0.15%。混合批的重量不大于60t。 | GB50202-2018 GB/T1499.1-2017 GB/T1499.2-2018 |
|  |  |  |  | 钢筋焊接 | 拉伸 | 以300个同牌号钢筋接头为一批。 | GB50202-2018 JGJ18-2012 |
|  |  |  | 施工过程 | 成孔质量 | 孔径、孔深、垂直度、沉渣厚度 | 不应少于总桩孔数的10%，且不少于10个桩孔。挤扩灌注桩的成孔检测数量不应少于总桩孔数的30%，一柱一桩时应100%检测。市政桥梁基桩桩孔应100%检测。 | GB50202-2018 JGJ120-2012 DGJ32/TJ117-2011 |
|  |  |  |  | 混凝土强度 | 抗压强度 | 灌注桩每浇筑50m3必须至少留置1组混凝土强度试件，单桩不足50m3，每连续浇筑12h必须至少留置1组混凝土强度试件。 | GB50202-2018 GB/T50081-2019 |
|  |  |  |  | 混凝土抗渗 | 抗水渗透性能 | 一个级配不宜少于3组。 | GB50202-2018 GB/T50082-2009 |
|  |  |  |  | 桩身强度 | 抗压强度 | 每台班抽查1根桩，每根桩设不少于2个取样点，应在基坑坑底以上1m范围内和坑底以上最软弱土层处的搅拌桩内设置取样点，每个取样点制作3件水泥土试块。 | GB50202-2018 JGJ79-2012 JGJ/T233-2011 |
|  |  |  | 施工结束 | 截水帷幕强度 | 抗压强度 | 桩身强度：钻芯数量不宜少于总桩数的1%，且不应少于3根。 | GB50202-2018 JGJ120-2012 JGJ340-2015 DGJ32/TJ154-2013 |
|  |  | 型钢水泥土搅拌墙 | 施工前 | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度 | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批。 | GB50202-2018 GB175-2007 |
|  |  |  | 施工过程 | 接桩焊缝质量 | 超声波探伤 | 桩总数的10% | GB50205-2020 |
|  |  |  |  | 桩身强度 | 抗压强度 | 每台班抽查1根桩，每根桩设不少于2个取样点，应在基坑坑底以上1m范围内和坑底以上最软弱土层处的搅拌桩内设置取样点，每个取样点制作3件水泥土试块。 | GB50202-2018 JGJ79-2012 JGJ/T233-2011 |
|  |  |  | 施工结束 | 桩身强度 | 抗压强度 | 三轴水泥土搅拌桩：钻芯数量不应少于总桩数的2%，且不得少于3根。 | GB50202-2018 JGJ340-2015 JGJ79-2012 |
|  |  | 土钉墙 | 施工前 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 每批由同一牌号，同同一炉罐号，同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。允许由同一牌号、同一冶炼方法，同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不大于0.02%，含锰量之差不大0.15%。混合批的重量不大于60t。 | GB50202-2018 GB/T1499.1-2017 GB/T1499.2-2018 |
|  |  |  |  | 钢筋焊接 | 拉伸 | 以300个同牌号钢筋接头为一批。 | GB50202-2018 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度 | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批。 | GB50202-2018 GB175-2007 |
|  |  |  |  | 砂 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、表观密度、吸水率、紧密密度、堆积密度、空隙率、含水率、石粉含量、氯离子 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的应以200m3或300t为一验收批。不足者以一批计。当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批。 | GB50202-2018 JGJ52-2006 |
|  |  |  |  | 石 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值、表观密度、堆积密度、紧密空隙率 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的应以200m3或300t为一验收批。不足者以一批计。当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批。 | GB50202-2018 JGJ52-2006 |
|  |  |  | 施工过程 | 面层混凝土强度 | 抗压强度 | 每500m2喷射混凝土面积的试验数量不应少于一组，每组试块不应少于3个。 | GB50202-2018 JGJ120-2012 GB/T50081-2019 |
|  |  |  | 施工结束 | 抗拔承载力 | 土钉抗拔力、锚杆抗拔力验收检测 | 土钉：不宜少于土钉总数的1%，且同一土层中的土钉检验数量不应少于3根；锚杆：不少于锚杆总数的5%，且同一土层中的锚杆检验数量不应少于3根 | GB50202-2018 JGJ120-2012 GB50007-2011 GB50086-2015 CECS22:2005 |
|  |  |  |  | 喷射混凝土面层厚度 | 实体尺寸偏差 | 每500m2喷射混凝土面积的检测数量不应少于一组，每组的检测点不应少于3个。 | GB50202-2018 JGJ120-2012 GB50204-2015 |
|  |  |  |  | 截水帷幕强度 | 抗压强度 | 钻芯数量不宜少于总桩数的1%，且不应少于3根。 | GB50202-2018 JGJ120-2012 JGJ340-2015 |
|  |  | 地下连续墙 | 施工前 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 每批由同一牌号，同同一炉罐号，同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。允许由同一牌号、同一冶炼方法，同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不大于0.02%，含锰量之差不大0.15%。混合批的重量不大于60t。 | GB50202-2018 JGJ120-2012 GB/T1499.1-2017 GB/T1499.2-2018 |
|  |  |  |  | 钢筋焊接 | 拉伸 | 以300个同牌号钢筋接头为一批。 | GB50202-2018 JGJ18-2012 |
|  |  |  | 施工过程 | 成槽质量 | 槽宽、槽深、垂直度、沉渣厚度 | 重要结构每槽段都应检测，一般结构可抽测总槽段数的20%，每槽段应至少抽测1个断面。 | GB50202-2018 JGJ120-2012 DGJ32/TJ117-2011 |
|  |  |  |  | 墙体强度 | 抗压强度 | 每100m3混凝土不应少于1组，且每幅槽段不应少于1组，每组3件。 | GB50202-2018 JGJ120-2012 GB50204-2015 GB/T50081-2019 GB/T50082-2009 JGJ/T23-2011 CECS03:2007 DGJ32/TJ145-2012 |
|  |  |  |  | 墙体抗渗 | 抗水渗透性能 | 每5幅槽段不应少于1组，每组6件。 | GB50202-2018 GB/T50082-2009 |
|  |  |  | 施工结束 | 墙体混凝土质量 | 墙身完整性 | 采用声波透射法对墙体混凝土质量进行检测，检测墙段数量不宜少于同条件下总墙段数的20%，且不得少于3幅，每个检测墙段的预埋超声波管数不应少于4个，且宜布置在墙身截面的四边中点处。 | GB50202-2018 JGJ120-2012 JGJ106-2014 DGJ32/TJ142-2012 JGJ340-2015 |
|  |  | 重力式水泥土墙 | 施工前 | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度 | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批。 | GB50202-2018 GB175-2007 |
|  |  |  |  | 外加剂 | pH值、氯离子含量、密度、含固量、减水率、抗压强度比、泌水率比、含气量、凝结时间差 | 同一厂家、同一品种、同一性能、同一批号且连续进场的混凝土外加剂，不超过50t为一批。 | GB50202-2018 GB8076-2008 GB/T8077-2012 |
|  |  |  | 施工过程 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 施工结束 | 桩身强度 | 抗压强度 | 钻芯数量不宜少于总桩数的1%，且不得少于6根。 | GB50202-2018 JGJ340-2015 JGJ120-2012 |
|  |  | 土体加固 | 施工前 | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度 | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批。 | GB50202-2018 GB175-2007 |
|  |  |  |  | 砂 | 粒径、细度模数、含泥量、有机质含量 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的应以200m3或300t为一验收批。不足者以一批计。当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批。 | GB50202-2018 JGJ52-2006 |
|  |  |  |  | 黏土 | 塑性指数、有机质含量 | 一次 | GB50202-2018 GB50123-2019 JTG3430-2020 |
|  |  |  |  | 粉煤灰 | 细度、烧失量 | 同厂家、同品种、同批号且同一次进场的不超过200t为一批。 | GB50202-2018 GB/T1596-2017 GB50204-2015 |
|  |  |  | 施工过程 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 施工结束 | 桩身强度 | 抗压强度 | 钻芯数量不宜少于总桩数的0.5%，且不得少于3根。 | GB50202-2018 JGJ120-2012 JGJ340-2015 YBJ225-91 JGJ/T233-2011 JGJ79-2012 DGJ32/TJ154-2013 |
|  |  |  |  | 桩身均匀性 | 贯入30cm的锤击数N10、贯入10cm的锤击数N63.5、标准贯入锤击数、比贯入阻力、锥尖阻力 | 每200m2检测数量不应少于1点，且总数量不应少于5点 | GB50202-2018 JGJ120-2012 JGJ340-2015 DGJ32/TJ142-2012 |
|  |  | 内支撑 | 施工前 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 施工过程 | 焊缝质量 | 超声波探伤 | 二级20%，且不应少于3条焊缝。 | GB50202-2018 GB50205-2020 |
|  |  |  |  | 混凝土强度 | 抗压强度 | 混凝土抗压强度（标养）：1、同一配合比混凝土不超过100m3时，取样不少于一次；2、连续浇筑超过1000m3时，每200m3不少于一次；3、每次取样至少留置一组试件。 混凝土抗压强度（同养）：同一强度等级不宜少于10组，且不应少于3组。每2000m3取样不得少于一组。 | GB50204-2015 GB/T50081-2019 GB/T50082-2009 JGJ/T23-2011 CECS03:2007 DGJ32/TJ145-2012 |
|  |  |  | 施工结束 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 锚杆 | 施工前 | 预应力钢绞线 | 整根钢绞线最大力、0.2%屈服力、抗拉强度、最大力总伸长率、应力松弛性能 | 同一牌号、同一规格、同一生产工艺捻制的钢绞线组成，每批重量不大于60t。 | GB50202-2018 GB/T5224-2014 |
|  |  |  |  | 预应力混凝土用螺纹钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总伸长率 | 每批应由同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成，每批为60t。 | GB50202-2018 GB/T20065-2016 |
|  |  |  |  | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 硬度、静载锚固性能 | 同一种产品、同一批原材料，用同一种工艺一次投料生产锚具不宜超过2000套为一批、连接器不宜超过500套为一批、夹具不宜超过500套为一批。 | GB50202-2018 JGJ85-2010 GB/T14370-2015 |
|  |  |  |  | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度 | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批。 | GB50202-2018 GB175-2007 |
|  |  |  | 施工过程 | 锚固体强度 | 抗压强度 | 每工作班留置一组 | GB50202-2018 JGJ120-2012 GB50204-2015 |
|  |  |  | 施工结束 | 抗拔承载力 | 锚杆抗拔力验收试验、锚杆蠕变率 | 不少于锚杆总数的5%，且同一土层中的锚杆检验数量不应少于3根。 | GB50202-2018 JGJ120-2012 DGJ32/TJ142-2012 |
| 4 | 土方 | 土方开挖 | 施工前 | 基坑监测 | 水平位移，竖向位移，地下水位，桩、墙内力，支撑轴力，立柱变形，围护结构（坡体）深层水平位移，基坑周围地表沉降，锚杆（土钉）内力，裂缝，倾斜，土压力，孔隙水压力，土体分层竖向位移 | - 按设计和GB50497要求，确定观测项目、位置及频次。 | GB50202-2018 GB50497-2019 |
|  |  |  |  | 土 | 氡浓度 | 在工程地质勘察范围内布点，以间距10m作网格，各网格点为测试点，布点数不应少于16个。 | GB50325-2020 |
|  |  |  | 施工过程 | 基坑监测 | 水平位移，竖向位移，地下水位，桩、墙内力，支撑轴力，立柱变形，围护结构（坡体）深层水平位移，基坑周围地表沉降，锚杆（土钉）内力，裂缝，倾斜，土压力，孔隙水压力，土体分层竖向位移 | - 按设计和GB50497要求，确定观测项目、位置及频次。 | GB50202-2018 GB50497-2019 |
|  |  |  | 施工结束 | -- | -- | - -- | -- |
|  |  | 土石方回填 | 施工前 | 基坑监测 | 水平位移，竖向位移，地下水位，桩、墙内力，支撑轴力，立柱变形，围护结构（坡体）深层水平位移，基坑周围地表沉降，锚杆（土钉）内力，裂缝，倾斜，土压力，孔隙水压力，土体分层竖向位移 | - 按设计和GB50497要求，确定观测项目、位置及频次。 | GB50202-2018 GB50497-2019 |
|  |  |  |  | 土料 | 含水量、有机质含量 | 一次 | GB50202-2018 GB50123-2019 JTG3430-2020 |
|  |  |  | 施工过程 | 基坑监测 | 水平位移，竖向位移，地下水位，桩、墙内力，支撑轴力，立柱变形，围护结构（坡体）深层水平位移，基坑周围地表沉降，锚杆（土钉）内力，裂缝，倾斜，土压力，孔隙水压力，土体分层竖向位移 | - 按设计和GB50497要求，确定观测项目、位置及频次。 | GB50202-2018 GB50497-2019 |
|  |  |  |  | 压实系数 | 最大干密度、最优含水率、干密度 | 1.环刀法：基坑和室内回填，每层按100m2～500m2取样1组，且每层不少于1组；柱基回填，每层抽样柱基总数的10%，且不少于5组；基槽或管沟回填，每层按长度20m～50m取样1组，且每层不少于1组；室外回填，每层按400m2～900m2取样1组，且每层不少于1组，取样部位应在每层压实后的下半部。 2.灌砂或灌水法：取样数量可较环刀法适当减少，但每层不少于1组。 | GB50202-2018 GB50123-2019 JTG3430-2020 |
|  |  |  | 施工结束 | -- | -- | - -- | -- |
| 5 | 地下防水 | 主体结构防水 | 施工前 | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度 | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批。 | GB50208-2011 GB175-2007 |
|  |  |  |  | 砂 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、表观密度、吸水率、紧密密度、堆积密度、空隙率、含水率、石粉含量、氯离子 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的应以200m3或300t为一验收批。不足者以一批计。当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批。 | JGJ52-2006 |
|  |  |  |  | 高聚合物改性沥青类防水卷材 | 可溶物含量、拉力、延伸率、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性 | 外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。 | GB50208-2011 |
|  |  |  |  | 合成高分子类防水卷材 | 断裂拉伸强度，断裂伸长率，低温弯折性，不透水性，撕裂强度。 | 外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。 | GB50208-2011 |
|  |  |  |  | 有机防水涂料 | 潮湿基面粘结强度，涂膜抗渗性，浸水168h后拉伸强度，浸水168h后断裂伸长率，耐水性 | 每5t为一批，不足5t按一批抽样，抽取两份样品，一份检测，一份备用。 | GB50208-2011 |
|  |  |  |  | 无机防水涂料 | 抗折强度，粘结强度，抗渗性 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样，抽取两份样品，一份检测，一份备用。 | GB50208-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | 防水混凝土 | 抗压强度 | 混凝土抗压强度（标养）：1、同一配合比混凝土不超过100m3时，取样不少于一次；2、连续浇筑超过1000m3时，每200m3不少于一次；3、每次取样至少留置一组试件。 混凝土抗压强度（同养）：同一强度等级不宜少于10组，且不应少于3组。每2000m3取样不得少于一组。 | GB50204-2015 GB/T50081-2019 GB/T50082-2009 JGJ/T23-2011 CECS03:2007 DGJ32/TJ145-2012 |
|  |  |  |  |  | 抗水渗透性能 | 连续浇筑混凝土每500m3应留置一组6个抗渗试件，且每项工程不得少于两组；采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定。 | GB50208-2011 GB/T50082-2009 |
|  |  |  | 施工结束 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 地下防水 | 细部构造防水 | 施工前 | 混凝土建筑接缝用密封胶 | 流动性、挤出性、定伸粘结性 | 每2t为一批，不足2t按一批计，抽取两份样品，一份检测，一份备用。 | GB50208-2011 |
|  |  |  |  | 橡胶止水带 | 拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度 | 每月同标记的止水带产量为一批抽样。 | GB50208-2011 |
|  |  |  |  | 遇水膨胀止水胶 | 表干时间、拉伸强度、体积膨胀倍率 | 每5t为一批，不足5t的按一批抽样。 | GB50208-2011 JG/T312-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 施工结束 | -- | -- | -- | -- |