建设工程质量检测综合报告制度—检测项目/参数一览表

五、建筑给水排水及供暖工程

| 序号 | 子分部工程 | 分项工程 | 检测节点 | 检测项目 | 检测参数 | 检测批次/频次 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内给水系统 | 给水管道及配件安装 | 施工前 | 给水用聚乙烯(PE)管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13663.2-2018 GB/T13663.3-2018 |
|  |  |  |  | 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管材 | 尺寸、纵向回缩率、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18992.2-2003 |
|  |  |  |  | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28799.2-2012 GB/T28799.3-2012 |
|  |  |  |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击、液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T10002.1-2006 |
|  |  |  |  | 冷热水用聚丙烯管材 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18742.2-2017 GB/T18742.3-2017 |
|  |  |  |  | 钢塑复合管 | 尺寸、内衬塑结合强度、弯曲性能、压扁性能 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28897-2012 |
|  |  |  |  | 低压流体输送用焊接钢管 | 拉伸、焊接接头拉伸、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁、弯曲、尺寸、镀锌层厚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T3091-2015 |
|  |  |  |  | 内村不锈钢复合钢管 | 尺寸、压扁、液压试验 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T192-2017 |
|  |  |  |  | 给水涂塑复合钢管 | 弯曲、压扁、热镀锌层性能 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T120-2016 |
|  |  |  |  | 球墨铸铁管 | 拉伸、锌涂层质量、内衬厚度、终饰层厚度、布氏硬度、径向刚度、径向变形 | 每批由同公称直径、同接口型式、同壁厚级别、同定尺长度、同退火制度的球墨铸铁管组成。每批最大数量应以下的规定： 离心铸铁管：DN40～300mm200根一批次，DN350～600mm100根一批次，DN700～1000mm50根一批次DN1100～3000mm25根一批次 非离心铸铁管：4t一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13295-2019 |
|  |  |  |  | 给、排水管及污水管道用接口密封圈 | 拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形 | 按GB/T6378-2002规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T21873-2008 |
|  |  |  |  | 阀门 | 强度、严密性 | 同牌号、同型号、同规格为一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13927-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 生活给水系统管道饮用水质分析 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、耗氧量、氨氮、砷、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯 | 一次 | GB50300-2013 GB50242-2002 DGJ32/J21-2009 GB5749-2006 |
|  |  |  |  | 生活给水系统管道 | 水压 | 按委托要求 | GB50300-2013 GB50242-2002 |
|  |  | 给水设备安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 室内消火栓系统安装 | 施工前 | 详见消防子分部 |  |  |  |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  | 消防喷淋系统安装 | 施工前 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 |  | - | - | - |
|  |  | 防腐 | 施工前 | 防腐涂料 | 干燥时间、耐水性、耐盐水性、耐碱性、耐酸性 | 按GB/T3186规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T27806-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 绝热 | 施工前 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 厚度、表观密度、真空吸水率、导热系数、燃烧性能 | 同批进场抽取一组样品 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T17794-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 管道冲洗 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 消毒 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 试验与调试 | 施工结束 | - | - | - | - |
| 2 | 室内排水系统 | 排水管道及配件安装 | 施工前 | 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管材 | 尺寸、纵向回缩率、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18992.2-2003 |
|  |  |  |  | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28799.2-2012 GB/T28799.3-2012 |
|  |  |  |  | 冷热水用聚丙烯管材 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18742.2-2017 GB/T18742.3-2017 |
|  |  |  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 管材：规格尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、断裂伸长率、落锤冲击； 管件：规格尺寸、维卡软化温度、烘箱、坠落。 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T5836.1-2018 GB/T5836.2-2018 |
|  |  |  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材 | 尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击、拉伸强度、扁平 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T33608-2017 |
|  |  |  |  | 排水用芯材层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 尺寸、落锤冲击、纵向回缩率、环刚度、扁平 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T16800-2008 |
|  |  |  |  | 建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度、环刚度。 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T250-2018 |
|  |  |  |  | 低压流体输送用焊接钢管 | 拉伸、焊接接头拉伸、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁、弯曲、尺寸、镀锌层厚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T3091-2015 |
|  |  |  |  | 内村不锈钢复合钢管 | 尺寸、压扁、液压试验 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T192-2017 |
|  |  |  |  | 钢塑复合管 | 尺寸、内衬塑结合强度、弯曲性能、压扁性能 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28897-2012 |
|  |  |  |  | 混凝土和钢筋混凝土排水管 | 内水压力、外压荷载、保护层厚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T11836-2009 |
|  |  |  |  | 球墨铸铁管 | 尺寸、拉伸、锌涂层质量、内衬厚度、终饰层厚度、布氏硬度、径向刚度、径向变形 | 每批由同公称直径、同接口型式、同壁厚级别、同定尺长度、同退火制度的球墨铸铁管组成。每批最大数量应以下的规定： 离心铸铁管：DN40～300mm200根一批次，DN350～600mm100根一批次，DN700～1000mm50根一批次DN1100～3000mm25根一批次 非离心铸铁管：4t一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13295-2019 GB/T26081-2010 |
|  |  |  |  | 给、排水管及污水管道用接口密封圈 | 拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形 | 按GB/T 6378-2002规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T21873-2008 |
|  |  |  |  | 阀门 | 强度、严密性 | 同牌号、同型号、同规格为一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13927-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 雨水管道及配件安装 | 施工前 | 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管材 | 尺寸、纵向回缩率、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18992.2-2003 |
|  |  |  |  | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28799.2-2012 GB/T28799.3-2012 |
|  |  |  |  | 冷热水用聚丙烯管材 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18742.2-2017 GB/T18742.3-2017 |
|  |  |  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 管材：规格尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、断裂伸长率、落锤冲击； 管件：规格尺寸、维卡软化温度、烘箱、坠落。 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T5836.1-2018 GB/T5836.2-2018 |
|  |  |  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材 | 尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击、拉伸强度、扁平 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T33608-2017 |
|  |  |  |  | 排水用芯材层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 尺寸、落锤冲击、纵向回缩率、环刚度、扁平 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T16800-2008 |
|  |  |  |  | 建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度、环刚度。 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T250-2018 |
|  |  |  |  | 埋地用聚乙烯双壁波纹管 | 尺寸、冲击性能、环刚度、烘箱 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T19472.1-2019 |
|  |  |  |  | 聚乙烯缠绕结构壁管材 | 尺寸、纵向回缩率、冲击性能、环刚度、烘箱、环柔性 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T19472.2-2017 |
|  |  |  |  | 钢塑复合管 | 尺寸、内衬塑结合强度、弯曲性能、压扁性能 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28897-2012 |
|  |  |  |  | 低压流体输送用焊接钢管 | 拉伸、焊接接头拉伸、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁、弯曲、尺寸、镀锌层厚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T3091-2015 |
|  |  |  |  | 内村不锈钢复合钢管 | 尺寸、压扁、液压试验 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T192-2017 |
|  |  |  |  | 混凝土和钢筋混凝土排水管 | 内水压力、外压荷载、保护层厚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T11836-2009 |
|  |  |  |  | 球墨铸铁管 | 尺寸、拉伸、锌涂层质量、内衬厚度、终饰层厚度、布氏硬度、径向刚度、径向变形 | 每批由同公称直径、同接口型式、同壁厚级别、同定尺长度、同退火制度的球墨铸铁管组成。每批最大数量应以下的规定： 离心铸铁管：DN40～300mm200根一批次，DN350～600mm100根一批次，DN700～1000mm50根一批次DN1100～3000mm25根一批次 非离心铸铁管：4t一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13295-2019 GB/T26081-2010 |
|  |  |  |  | 给、排水管及污水管道用接口密封圈 | 拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形 | 按GB/T 6378-2002标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T21873-2008 |
|  |  |  |  | 阀门 | 强度、严密性 | 同牌号、同型号、同规格为一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13927-2008 |
|  |  |  |  | 建筑用硬聚氯乙烯雨落水管材及管件 | 管材：尺寸、拉伸强度、断裂伸长率、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击 管件：尺寸、维卡软化温度、烘箱 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 QB/T2480-2000 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 防腐 | 施工前 | 防腐涂料 | 干燥时间、耐水性、耐盐水性、耐碱性、耐酸性 | 按GB/T3186规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T27806-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 试验与调试 | 施工结束 | - | - | - | - |
| 3 | 室内热水系统 | 管道及配件安装 | 施工前 | 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管材 | 尺寸、纵向回缩率、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18992.2-2003 |
|  |  |  |  | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28799.2-2012 GB/T28799.3-2012 |
|  |  |  |  | 冷热水用聚丙烯管材 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18742.2-2017 GB/T18742.3-2017 |
|  |  |  |  | 钢塑复合管 | 尺寸、内衬塑结合强度、弯曲性能、压扁性能 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28897-2012 |
|  |  |  |  | 低压流体输送用焊接钢管 | 拉伸、焊接接头拉伸、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁、弯曲、尺寸、镀锌层厚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T3091-2015 |
|  |  |  |  | 内村不锈钢复合钢管 | 尺寸、压扁、液压试验 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T192-2017 |
|  |  |  |  | 球墨铸铁管 | 尺寸、拉伸、锌涂层质量、内衬厚度、终饰层厚度、布氏硬度、径向刚度、径向变形 | 每批由同公称直径、同接口型式、同壁厚级别、同定尺长度、同退火制度的球墨铸铁管组成。每批最大数量应以下的规定： 离心铸铁管：DN40～300mm200根一批次，DN350～600mm100根一批次，DN700～1000mm50根一批次DN1100～3000mm25根一批次 非离心铸铁管：4t一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13295-2019 GB/T26081-2010 |
|  |  |  |  | 给、排水管及污水管道用接口密封圈 | 拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形 | 按GB/T 6378-2002标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T21873-2008 |
|  |  |  |  | 阀门 | 强度、严密性 | 同牌号、同型号、同规格为一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13927-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 热水供应系统 | 水压 | 按委托要求 | GB50300-2013 GB50242-2002 |
|  |  | 辅助设备安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 防腐 | 施工前 | 防腐涂料 | 干燥时间、耐水性、耐盐水性、耐碱性、耐酸性 | 按GB/T3186规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T27806-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 绝热 | 施工前 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 厚度、表观密度、真空吸水率、导热系数、燃烧性能 | 同批进场抽取一组样品 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T17794-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 试验与调试 | 施工结束 | - | - | - | - |
| 4 | 卫生器具 | 卫生器具安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 卫生器具给水配件安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 卫生器具排水管道安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 试验与调试 | 施工结束 | - | - | - | - |
| 5 | 室内供暖系统 | 管道及配件安装 | 施工前 | 低压流体输送用焊接钢管 | 拉伸、焊接接头拉伸、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁、弯曲、尺寸、镀锌层厚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T3091-2015 |
|  |  |  |  | 内村不锈钢复合钢管 | 尺寸、压扁、液压试验 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T192-2017 |
|  |  |  |  | 阀门 | 强度、严密性 | 同牌号、同型号、同规格为一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13927-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 采暖系统 | 水压 | 按委托要求 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB50243-2016 |
|  |  | 辅助设备安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 散热器安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 低温热水地板辐射供暖系统安装 | 施工前 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工过程 | 盘管 | 水压 | 按委托要求 | GB50300-2013 GB50242-2002 |
|  |  |  |  | 填充层混凝土 | 抗压强度 | 根据现场实际情况留置，但不少于1组 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T50081-2019 |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 电加热供暖系统安装 | 施工前 | 金属辐射板 | 水压 | 按委托要求 | GB50300-2013 GB50242-2002 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 燃气红外辐射供暖系统安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 热风供暖系统安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 风管严密性 | 漏风量 | 按GB50243规定执行 | GB50300-2013 GB50243-2016 |
|  |  | 热计量及调控装置安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 试验与调试 | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 防腐 | 施工前 | 防腐涂料 | 干燥时间、耐水性、耐盐水性、耐碱性、耐酸性 | 按GB/T3186规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T27806-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 绝热 | 施工前 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 厚度、表观密度、真空吸水率、导热系数、燃烧性能 | 同批进场抽取一组样品 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T17794-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 6 | 室外给水管网 | 给水管道安装 | 施工前 | 给水用聚乙烯(PE)管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13663.2-2018 GB/T13663.3-2018 |
|  |  |  |  | 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管材 | 尺寸、纵向回缩率、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18992.2-2003 |
|  |  |  |  | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28799.2-2012 GB/T28799.3-2012 CJ/T 175-2002 |
|  |  |  |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击、液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T10002.1-2006 |
|  |  |  |  | 冷热水用聚丙烯管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18742.2-2017 GB/T18742.3-2017 |
|  |  |  |  | 钢塑复合管 | 尺寸、内衬塑结合强度、弯曲性能、压扁性能 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28897-2012 |
|  |  |  |  | 低压流体输送用焊接钢管 | 拉伸、焊接接头拉伸、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁、弯曲、尺寸、镀锌层厚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T3091-2015 |
|  |  |  |  | 内村不锈钢复合钢管 | 尺寸、压扁、液压试验 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T192-2017 |
|  |  |  |  | 给水涂塑复合钢管 | 弯曲、压扁、热镀锌层性能 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T120-2016 |
|  |  |  |  | 球墨铸铁管 | 尺寸、拉伸、锌涂层质量、内衬厚度、终饰层厚度、布氏硬度、径向刚度、径向变形 | 每批由同公称直径、同接口型式、同壁厚级别、同定尺长度、同退火制度的球墨铸铁管组成。每批最大数量应以下的规定： 离心铸铁管：DN40～300mm200根一批次，DN350～600mm100根一批次，DN700～1000mm50根一批次DN1100～3000mm25根一批次 非离心铸铁管：4t一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13295-2019 |
|  |  |  |  | 给、排水管及污水管道用接口密封圈 | 拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、硬度、接口强度 | 按GB/T6378-2002规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T21873-2008 |
|  |  |  |  | 阀门 | 强度、严密性 | 同牌号、同型号、同规格为一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13927-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 给水管网 | 水压 | 按委托要求 | GB50300-2013 GB50242-2002 |
|  |  |  |  | 饮用水管道饮用水质分析 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、耗氧量、氨氮、砷、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯 | 一次 | GB50300-2013 GB50242-2002 DGJ32/J21-2009 GB5749-2006 |
|  |  | 室外消火栓系统安装 | 施工前 | 详见消防子分部 |  |  |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 |  | - | - | - |
|  |  | 安装试验与调试 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 7 | 室外排水管网 | 排水管道安装 | 施工前 | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28799.2-2012 GB/T28799.3-2012 CJ/T 175-2002 |
|  |  |  |  | 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管材 | 尺寸、纵向回缩率、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18992.2-2003 |
|  |  |  |  | 冷热水用聚丙烯管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18742.2-2017 GB/T18742.3-2017 |
|  |  |  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 管材：规格尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、断裂伸长率、落锤冲击； 管件：规格尺寸、密度、维卡软化温度、烘箱、坠落。 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T5836.1-2018 GB/T5836.2-2018 |
|  |  |  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材 | 尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击、拉伸强度、偏平 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T33608-2017 |
|  |  |  |  | 排水用芯材层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 表观密度、尺寸、落锤冲击、 纵向回缩率、环刚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T16800-2008 |
|  |  |  |  | 建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度、环刚度。 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T 250-2018 |
|  |  |  |  | 埋地用聚乙烯双壁波纹管 | 尺寸、冲击性能、环刚度、烘箱 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T19472.1-2019 |
|  |  |  |  | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道 | 维卡软化温度、热烘箱、尺寸、耐外冲击性能、环刚度、环柔性 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18477.1-2007 GB/T18477.2-2011 |
|  |  |  |  | 钢塑复合管 | 尺寸、内衬塑结合强度、弯曲性能、压扁性能 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28897-2012 |
|  |  |  |  | 内村不锈钢复合钢管 | 尺寸、压扁、液压试验 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T192-2017 |
|  |  |  |  | 玻璃钢夹砂管 | 初始环刚度、初始环向拉伸强力、初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T 21238-2016 |
|  |  |  |  | 混凝土和钢筋混凝土排水管 | 内水压力、外压荷载、保护层厚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T11836-2009 |
|  |  |  |  | 球墨铸铁管 | 尺寸、拉伸、锌涂层质量、内衬厚度、终饰层厚度、布氏硬度、径向刚度、径向变形 | 每批由同公称直径、同接口型式、同壁厚级别、同定尺长度、同退火制度的球墨铸铁管组成。每批最大数量应以下的规定： 离心铸铁管：DN40～300mm200根一批次，DN350～600mm100根一批次，DN700～1000mm50根一批次DN1100～3000mm25根一批次 非离心铸铁管：4t一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13295-2019 GB/T26081-2010 |
|  |  |  |  | 给、排水管及污水管道用接口密封圈 | 拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、硬度、接口强度 | 按GB/T6378-2002规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T21873-2008 |
|  |  |  |  | 阀门 | 强度、严密性 | 同牌号、同型号、同规格为一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13927-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 管道 | 管道缺陷（CCTV法、QV法） | 全数检查 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJJ181-2012 |
|  |  | 排水管沟与井池 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | 沟基处理和井池 | 混凝土强度 | 根据现场实际情况留置，但不少于1组 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T50081-2019 |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 试验与调试 | 施工结束 | - | - | - | - |
| 8 | 室外供热管网 | 管道及配件安装 | 施工前 | 低压流体输送用焊接钢管 | 拉伸、焊接接头拉伸、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁、弯曲、尺寸、镀锌层厚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T 3091-2015 |
|  |  |  |  | 内村不锈钢复合钢管 | 尺寸、压扁、液压试验 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T192-2017 |
|  |  |  |  | 直缝电焊钢管 | 拉伸、焊缝拉伸、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁、弯曲、尺寸、冲击 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13793-2016 |
|  |  |  |  | 结构用无缝钢管 | 拉伸、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁、弯曲、尺寸、冲击 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T8162-2018 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  | 系统水压 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 | 供热管道 | 水压 | 按委托要求 | GB50300-2013 GB50242-2002 |
|  |  | 土建结构 | 施工前 | 详见基础、主体结构子分部 | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 |  | - | - | - |
|  |  | 防腐 | 施工前 | 防腐涂料 | 干燥时间、耐水性、耐盐水性、耐碱性、耐酸性 | 按GB/T3186规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T27806-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 绝热 | 施工前 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 厚度、表观密度、真空吸水率、导热系数、燃烧性能 | 同批进场抽取一组样品 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T17794-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 试验与调试 | 施工结束 | - | - | - | - |
| 9 | 建筑饮用水供应系统 | 管道及配件安装 | 施工前 | 给水用聚乙烯(PE)管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13663.2-2018 GB/T13663.3-2018 |
|  |  |  |  | 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管材 | 尺寸、纵向回缩率、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18992.2-2003 |
|  |  |  |  | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28799.2-2012 GB/T28799.3-2012 CJ/T 175-2002 |
|  |  |  |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 管材：尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击、液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T10002.1-2006 |
|  |  |  |  | 冷热水用聚丙烯管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18742.2-2017 GB/T18742.3-2017 |
|  |  |  |  | 钢塑复合管 | 尺寸、内衬塑结合强度、弯曲性能、压扁性能 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28897-2012 |
|  |  |  |  | 低压流体输送用焊接钢管 | 拉伸、焊接接头拉伸、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁、弯曲、尺寸、镀锌层厚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T3091-2015 |
|  |  |  |  | 内村不锈钢复合钢管 | 尺寸、压扁、液压试验 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T192-2017 |
|  |  |  |  | 给水涂塑复合钢管 | 弯曲、压扁、热镀锌层性能 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T120-2016 |
|  |  |  |  | 水或燃气用球墨铸铁管 | 尺寸、拉伸、锌涂层质量、内衬厚度、终饰层厚度、布氏硬度、径向刚度、径向变形 | 每批由同公称直径、同接口型式、同壁厚级别、同定尺长度、同退火制度的球墨铸铁管组成。每批最大数量应以下的规定： 离心铸铁管：DN40～300mm200根一批次，DN350～600mm100根一批次，DN700～1000mm50根一批次DN1100～3000mm25根一批次 非离心铸铁管：4t一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13295-2019 GB/T26081-2010 |
|  |  |  |  | 给、排水管及污水管道用接口密封圈 | 拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、硬度、接口强度 | 按GB/T6378-2002规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T21873-2008 |
|  |  |  |  | 阀门 | 强度、严密性 | 同牌号、同型号、同规格为一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13927-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 建筑饮用水供应系统 水质分析 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、耗氧量、氨氮、砷、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯 | 一次 | GB50300-2013 GB50242-2002 DGJ32/J21-2009 GB5749-2006 |
|  |  | 水处理设备及控制设施安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 防腐 | 施工前 | 防腐涂料 | 干燥时间、耐水性、耐盐水性、耐碱性、耐酸性 | 按GB/T3186规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T27806-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 绝热 | 施工前 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 厚度、表观密度、真空吸水率、导热系数、燃烧性能 | 同批进场抽取一组样品 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T17794-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 试验与调试 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 10 | 建筑中水系统及雨水利用系统 | 建筑中水系统 | 施工前 | 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管材 | 尺寸、纵向回缩率、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18992.2-2003 |
|  |  |  |  | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28799.2-2012 GB/T28799.3-2012 |
|  |  |  |  | 冷热水用聚丙烯管材 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18742.2-2017 GB/T18742.3-2017 |
|  |  |  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 管材：规格尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、断裂伸长率、落锤冲击； 管件：规格尺寸、维卡软化温度、烘箱、坠落。 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T5836.1-2018 GB/T5836.2-2018 |
|  |  |  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材 | 尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击、拉伸强度、扁平 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T33608-2017 |
|  |  |  |  | 排水用芯材层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 尺寸、落锤冲击、纵向回缩率、环刚度、扁平 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T16800-2008 |
|  |  |  |  | 建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度、环刚度。 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T 250-2018 |
|  |  |  |  | 低压流体输送用焊接钢管 | 拉伸、焊接接头拉伸、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁、弯曲、尺寸、镀锌层厚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T3091-2015 |
|  |  |  |  | 内村不锈钢复合钢管 | 尺寸、压扁、液压试验试验 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T192-2017 |
|  |  |  |  | 钢塑复合管 | 尺寸、内衬塑结合强度、弯曲性能、压扁性能 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28897-2012 |
|  |  |  |  | 混凝土和钢筋混凝土排水管 | 内水压力、外压荷载、保护层厚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T11836-2009 |
|  |  |  |  | 球墨铸铁管 | 尺寸、拉伸、锌涂层质量、内衬厚度、终饰层厚度、布氏硬度、径向刚度、径向变形 | 每批由同公称直径、同接口型式、同壁厚级别、同定尺长度、同退火制度的球墨铸铁管组成。每批最大数量应以下的规定： 离心铸铁管：DN40～300mm200根一批次，DN350～600mm100根一批次，DN700～1000mm50根一批次DN1100～3000mm25根一批次 非离心铸铁管：4t一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13295-2019 GB/T26081-2010 |
|  |  |  |  | 给、排水管及污水管道用接口密封圈 | 拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形 | 按GB/T 6378-2002规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T21873-2008 |
|  |  |  |  | 阀门 | 强度、严密性 | 同牌号、同型号、同规格为一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13927-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 雨水利用系统管道及配件安装 | 施工前 | 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管材 | 尺寸、纵向回缩率、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18992.2-2003 |
|  |  |  |  | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28799.2-2012 GB/T28799.3-2012 |
|  |  |  |  | 冷热水用聚丙烯管材 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18742.2-2017 GB/T18742.3-2017 |
|  |  |  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 管材：规格尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、断裂伸长率、落锤冲击； 管件：规格尺寸、维卡软化温度、烘箱、坠落。 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T5836.1-2018 GB/T5836.2-2018 |
|  |  |  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材 | 尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击、拉伸强度、扁平 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T33608-2017 |
|  |  |  |  | 排水用芯材层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 尺寸、落锤冲击、纵向回缩率、环刚度、扁平 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T16800-2008 |
|  |  |  |  | 建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度、环刚度。 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T 250-2018 |
|  |  |  |  | 建筑用硬聚氯乙烯雨落水管材及管件 | 管材：尺寸、拉伸强度、断裂伸长率、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击 管件：尺寸、维卡软化温度、烘箱 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 QB/T2480-2000 |
|  |  |  |  | 低压流体输送用焊接钢管 | 拉伸、焊接接头拉伸、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁、弯曲、尺寸、镀锌层厚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T3091-2015 |
|  |  |  |  | 内村不锈钢复合钢管 | 尺寸、压扁、液压试验 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T192-2017 |
|  |  |  |  | 钢塑复合管 | 尺寸、内衬塑结合强度、弯曲性能、压扁性能 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28897-2012 |
|  |  |  |  | 混凝土和钢筋混凝土排水管 | 内水压力、外压荷载、保护层厚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T11836-2009 |
|  |  |  |  | 球墨铸铁管 | 尺寸、拉伸、锌涂层质量、内衬厚度、终饰层厚度、布氏硬度、径向刚度、径向变形 | 每批由同公称直径、同接口型式、同壁厚级别、同定尺长度、同退火制度的球墨铸铁管组成。每批最大数量应以下的规定： 离心铸铁管：DN40～300mm200根一批次，DN350～600mm100根一批次，DN700～1000mm50根一批次DN1100～3000mm25根一批次 非离心铸铁管：4t一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13295-2019 GB/T26081-2010 |
|  |  |  |  | 给、排水管及污水管道用接口密封圈 | 拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形 | 按GB/T 6378-2002规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T21873-2008 |
|  |  |  |  | 阀门 | 强度、严密性 | 同牌号、同型号、同规格为一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13927-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 水处理设备及控制设施安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 饮用水质分析 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、耗氧量、氨氮、砷、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯 | 一次 | GB50300-2013 GB50242-2002 DGJ32/J21-2009 GB5749-2006 |
|  |  | 防腐 | 施工前 | 防腐涂料 | 干燥时间、耐水性、耐盐水性、耐碱性、耐酸性 | 按GB/T3186规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T27806-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 绝热 | 施工前 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 厚度、表观密度、真空吸水率、导热系数、燃烧性能 | 同批进场抽取一组样品 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T17794-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 试验与调试 | 施工结束 | - | - | - | - |
| 11 | 游泳池及公共浴室水系统 | 管道及配件安装 | 施工前 | 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管材 | 尺寸、纵向回缩率、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18992.2-2003 |
|  |  |  |  | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28799.2-2012 GB/T28799.3-2012 |
|  |  |  |  | 冷热水用聚丙烯管材 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T18742.2-2017 GB/T18742.3-2017 |
|  |  |  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 管材：规格尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、断裂伸长率、落锤冲击； 管件：规格尺寸、维卡软化温度、烘箱、坠落。 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T5836.1-2018 GB/T5836.2-2018 |
|  |  |  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材 | 尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击、拉伸强度、扁平 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T33608-2017 |
|  |  |  |  | 排水用芯材层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 尺寸、落锤冲击、纵向回缩率、环刚度、扁平 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T16800-2008 |
|  |  |  |  | 建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度、环刚度。 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T 250-2018 |
|  |  |  |  | 低压流体输送用焊接钢管 | 拉伸、焊接接头拉伸、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁、弯曲、尺寸、镀锌层厚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T3091-2015 |
|  |  |  |  | 内村不锈钢复合钢管 | 尺寸、压扁、液压试验 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJ/T192-2017 |
|  |  |  |  | 钢塑复合管 | 尺寸、内衬塑结合强度、弯曲性能、压扁性能 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T28897-2012 |
|  |  |  |  | 混凝土和钢筋混凝土排水管 | 内水压力、外压荷载、保护层厚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T11836-2009 |
|  |  |  |  | 球墨铸铁管 | 尺寸、拉伸、锌涂层质量、内衬厚度、终饰层厚度、布氏硬度、径向刚度、径向变形 | 每批由同公称直径、同接口型式、同壁厚级别、同定尺长度、同退火制度的球墨铸铁管组成。每批最大数量应以下的规定： 离心铸铁管：DN40～300mm200根一批次，DN350～600mm100根一批次，DN700～1000mm50根一批次DN1100～3000mm25根一批次 非离心铸铁管：4t一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13295-2019 GB/T26081-2010 |
|  |  |  |  | 给、排水管及污水管道用接口密封圈 | 拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形 | 按GB/T 6378-2002规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T21873-2008 |
|  |  |  |  | 阀门 | 强度、严密性 | 同牌号、同型号、同规格为一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13927-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 热水供应系统 | 水压 | 按委托要求 | GB50300-2013 GB50242-2002 |
|  |  | 水处理设备及控制设施安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 防腐 | 施工前 | 防腐涂料 | 干燥时间、耐水性、耐盐水性、耐碱性、耐酸性 | 按GB/T3186规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T27806-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 绝热 | 施工前 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 厚度、表观密度、真空吸水率、导热系数、燃烧性能 | 同批进场抽取一组样品 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T17794-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 试验与调试 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 12 | 水景喷泉系统 | 管道及配件安装 | 施工前 | 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管材 | 尺寸、纵向回缩率、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJJ/T222-2015 GB/T18992.2-2003 |
|  |  |  |  | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJJ/T222-2015 GB/T28799.2-2012 GB/T28799.3-2012 |
|  |  |  |  | 给水用聚乙烯(PE)管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJJ/T222-2015 GB/T13663.2-2018 GB/T13663.3-2018 |
|  |  |  |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击、液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJJ/T222-2015 GB/T10002.1-2006 |
|  |  |  |  | 冷热水用聚丙烯管材 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJJ/T222-2015 GB/T18742.2-2017 GB/T18742.3-2017 |
|  |  |  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 管材：规格尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、断裂伸长率、落锤冲击； 管件：规格尺寸、维卡软化温度、烘箱、坠落。 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJJ/T222-2015 GB/T5836.1-2018 GB/T5836.2-2018 |
|  |  |  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材 | 尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击、拉伸强度、扁平 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJJ/T222-2015 GB/T33608-2017 |
|  |  |  |  | 排水用芯材层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 尺寸、落锤冲击、纵向回缩率、环刚度、扁平 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJJ/T222-2015 GB/T16800-2008 |
|  |  |  |  | 建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 | 管材：尺寸、纵向回缩率、静液压强度、环刚度。 管件：尺寸、静液压强度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJJ/T222-2015 CJ/T250-2018 |
|  |  |  |  | 低压流体输送用焊接钢管 | 拉伸、焊接接头拉伸、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁、弯曲、尺寸、镀锌层厚度 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJJ/T222-2015 GB/T3091-2015 |
|  |  |  |  | 内村不锈钢复合钢管 | 尺寸、压扁、液压试验 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJJ/T222-2015 CJ/T192-2017 |
|  |  |  |  | 钢塑复合管 | 尺寸、内衬塑结合强度、弯曲性能、压扁性能 | 按产品标准规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJJ/T222-2015 GB/T28897-2012 |
|  |  |  |  | 阀门 | 强度、严密性 | 同牌号、同型号、同规格为一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 CJJ/T222-2015 GB/T13927-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 防腐 | 施工前 | 防腐涂料 | 干燥时间、耐水性、耐盐水性、耐碱性、耐酸性 | 按GB/T3186规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T27806-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 绝热 | 施工前 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 厚度、表观密度、真空吸水率、导热系数、燃烧性能 | 同批进场抽取一组样品 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T17794-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 试验与调试 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 13 | 热源及辅助设备 | 锅炉安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 汽、水系统 | 水压 | 按委托要求 | GB50300-2013 GB50242-2002 |
|  |  |  |  | 锅炉 | 冷态运转 | 按委托要求 | GB50300-2013 GB50242-2002 |
|  |  |  |  | 焊缝质量 | 无损探伤 | 一级焊缝全数 | GB50300-2013 GB50242-2002 |
|  |  | 辅助设备及管道安装 | 施工前 | 阀门 | 强度、严密性 | 同牌号、同型号、同规格为一批次 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T13927-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | 辅助设备基础混凝土 | 抗压强度 | 1、同配合比混凝土每100m3取样不少于一次；2、连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不少于一次；3、每次取样至少留一组标养试件；4、同条件养护试件数量根据具体情况定，宜为3-10（组）。 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T50081-2019 |
|  |  |  | 施工结束 | 系统 | 水压 | 按委托要求 | GB50300-2013 GB50242-2002 |
|  |  | 安全附件安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 换热站安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 热交换器 | 水压 | 按委托要求 | GB50300-2013 GB50242-2002 |
|  |  | 防腐 | 施工前 | 防腐涂料 | 干燥时间、耐水性、耐盐水性、耐碱性、耐酸性 | 按GB/T3186规定执行 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T27806-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 绝热 | 施工前 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 厚度、表观密度、真空吸水率、导热系数、燃烧性能 | 同批进场抽取一组样品 | GB50300-2013 GB50242-2002 GB/T17794-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 试验与调试 | 施工结束 | - | - | - | - |
| 14 | 监测与控制仪表 | 检测仪器及仪表安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 试验与调试 | 施工结束 | - | - | - | - |