建设工程质量检测综合报告制度—检测项目/参数一览表

七、建筑电气工程

| 序号 | 子分部工程 | 分项工程 |  | 检测节点 | 检测项目 | 检测参数 |  | 检测批次/频次 |  | 检测依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外电气 | 变压器、箱式变电所安装 |  | 施工前 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装 |  | 施工前 | 断路器 | 电气间隙和爬电距离（仅对外部部件）、防电击保护、电气间隙和爬电距离（仅对内部部件）、耐异常发热和耐燃性（灼热丝试验）、脱扣特性 |  | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于7只。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T10963.1-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 带过电流保护的剩余电流动作断路器 | 电气间隙和爬电距离（仅对外部部件）、防电击保护、电气间隙和爬电距离（仅对内部部件）、耐异常发热和耐燃性（灼热丝试验）、在剩余电流条件下的动作特性、过电流动作特性 |  | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于9只。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T16917.1-2014 |  |
|  |  |  |  |  | 电涌保护器SPD | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 梯架、托盘和槽盒安装 |  | 施工前 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 导管敷设 |  | 施工前 | 金属导管 | 标志耐擦拭时间、尺寸（外径）、结构（扭力矩试验） |  | 同厂家、同批次、同型号、同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T20041.1-2015 |  |
|  |  |  |  |  | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 外观（套管壁厚均匀度）、规格尺寸、抗压性能（载荷、卸载外径变化率）、弯曲性能、跌落性能、耐热性能（球压试验）、阻燃性能（自熄性试验、氧指数） |  | 同批进场材料抽取一组样品。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 JG/T3050-1998 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 电缆敷设 |  | 施工前 | 电缆 | 绝缘厚度、导体电阻 |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T12706.1-2020 GB/T12706.2-2020 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 管内穿线和槽盒内敷线 |  | 施工前 | 电缆 | 绝缘厚度、外形尺寸、导体电阻、介电强度（电压试验）、绝缘电阻、不延燃性、抗张强度及变化率（老化前、后）、断裂伸长率及变化率（老化前、后） |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T5023.3-2008 GB/T4909.1-2009 GB/T4909.2-2009 GB/T12706.1-2020 GB/T12706.2-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 金属导管 | 标志耐擦拭时间、尺寸（外径）、结构（扭力矩试验） |  | 同厂家、同批次、同型号、同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T20041.1-2015 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 电缆头制作导线连接和线路绝缘测试 |  | 施工前 | 电缆 | 绝缘厚度、导体电阻 |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T12706.1-2020 GB/T12706.2-2020 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 普通灯具安装 |  | 施工前 | 装饰照明用LED灯 | 外观（外形尺寸）、功率和功率因数 |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T24909-2010 |  |
|  |  |  |  |  | 洁净室用灯具 | 标记（耐擦拭时间）、结构（摆锤冲击试验）、防触电保护（探针漏电试验）、耐热（灼热丝试验） |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T24461-2009 GB/T7000.1-2015 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 专用灯具安装 |  | 施工前 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 重复转换性能、充、放电耐久性能、绝缘性能（绝缘电阻） |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB17945-2010 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 建筑照明通电试运行 |  | 施工前 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | 断路器 | 电气间隙和爬电距离（仅对外部部件）、防电击保护、电气间隙和爬电距离（仅对内部部件）、耐异常发热和耐燃性（灼热丝试验）、脱扣特性 |  | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于7只。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T10963.1-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 带过电流保护的剩余电流动作断路器 | 电气间隙和爬电距离（仅对外部部件）、防电击保护、电气间隙和爬电距离（仅对内部部件）、耐异常发热和耐燃性（灼热丝试验）、在剩余电流条件下的动作特性、过电流动作特性 |  | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于9只。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T16917.1-2014 |  |
|  |  | 接地装置安装 |  | 施工前 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | 接地装置 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
| 2 | 变配电室 | 变压器、箱式变电所安装 |  | 施工前 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 |  | 施工前 | 断路器 | 电气间隙和爬电距离（仅对外部部件）、防电击保护、电气间隙和爬电距离（仅对内部部件）、耐异常发热和耐燃性（灼热丝试验）、脱扣特性 |  | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于7只。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T10963.1-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 带过电流保护的剩余电流动作断路器 | 电气间隙和爬电距离（仅对外部部件）、防电击保护、电气间隙和爬电距离（仅对内部部件、耐异常发热和耐燃性、在剩余电流条件下的动作特性、过电流动作特性 |  | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于9只。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T16917.1-2014 |  |
|  |  |  |  |  | 电涌保护器SPD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 母线槽安装 |  | 施工前 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 梯架、支架、托盘和槽盒安装 |  | 施工前 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 电缆敷设 |  | 施工前 | 电缆 | 绝缘厚度、导体电阻 |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T12706.1-2020 GB/T12706.2-2020 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 |  | 施工前 | 电缆 | 绝缘厚度、导体电阻 |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T12706.1-2020 GB/T12706.2-2020 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 接地装置安装 |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工前 | 接地装置 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 变配电室及电气竖井接地干线敷设 |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工前 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
| 3 | 供电干线 | 电气设备试验和试运行 |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工前 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 母线安装 梯架、支架、托盘和槽盒安装 |  | 施工结束 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工前 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 导管敷设 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | 金属导管 | 标志耐擦拭时间、尺寸（外径）、结构（扭力矩试验） |  | 同厂家、同批次、同型号、同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T20041.1-2015 |  |
|  |  |  |  |  | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 外观（套管壁厚均匀度）、规格尺寸、抗压性能（载荷、卸载外径变化率）、弯曲性能、跌落性能、耐热性能（球压试验）、阻燃性能（自熄性试验、氧指数） |  | 同批进场材料抽取一组样品。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 JG/T3050-1998 |  |
|  |  | 电缆敷设 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | 电缆 | 绝缘厚度、导体电阻 |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T12706.1-2020 GB/T12706.2-2020 |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 管内穿线和槽盒内敷线 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | 电缆 | 绝缘厚度、外形尺寸、导体电阻、介电强度（电压试验）、绝缘电阻、不延燃性、抗张强度及变化率（老化前、后）、断裂伸长率及变化率（老化前、后） |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T5023.3-2008 GB/T4909.1-2009 GB/T4909.2-2009 GB/T12706.1-2020 GB/T12706.2-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 金属导管 | 标志耐擦拭时间、尺寸（外径）、结构（扭力矩试验） |  | 同厂家、同批次、同型号、同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T20041.1-2015 |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  |  |  | - |  |
|  |  | 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 | 施工结束 |  | - | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | 电缆 | 绝缘厚度、导体电阻 |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T12706.1-2020 GB/T12706.2-2020 |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 变配电室及电气竖井内接地干线敷设 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 4 | 电气动力 | 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力配电箱(盘)安装 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | 断路器 | 电气间隙和爬电距离（仅对外部部件）、防电击保护、电气间隙和爬电距离（仅对内部部件）、耐异常发热和耐燃性（灼热丝试验）、脱扣特性 |  | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于7只。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T10963.1-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 带过电流保护的剩余电流动作断路器 | 电气间隙和爬电距离（仅对外部部件）、防电击保护、电气间隙和爬电距离（仅对内部部件）、耐异常发热和耐燃性（灼热丝试验）、在剩余电流条件下的动作特性、过电流动作特性 |  | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于9只。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T16917.1-2014 |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 电气设备试验和试运行 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 母线槽安装 | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 梯架、支架、托盘 | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 和槽盒安装 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 导管敷设 | 施工前 |  | 金属导管 | 标志耐擦拭时间、尺寸（外径）、结构（扭力矩试验） |  | 同厂家、同批次、同型号、同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T20041.1-2015 |  |
|  |  |  |  |  | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 外观（套管壁厚均匀度）、规格尺寸、抗压性能（载荷、卸载外径变化率）、弯曲性能、跌落性能、耐热性能（球压试验）、阻燃性能（自熄性试验、氧指数） |  | 同批进场材料抽取一组样品。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 JG/T3050-1998 |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 电缆敷设 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | 金属导管 | 标志耐擦拭时间、尺寸（外径）、结构（扭力矩试验） |  | 同厂家、同批次、同型号、同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T20041.1-2015 |  |
|  |  |  |  |  | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 外观（套管壁厚均匀度）、规格尺寸、抗压性能（载荷、卸载外径变化率）、弯曲性能、跌落性能、耐热性能（球压试验）、电气性能（绝缘强度绝缘电阻）、阻燃性能（自熄性试验、氧指数） |  | 同批进场材料抽取一组样品。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 JG/T3050-1998 |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 管内穿线和槽盒内敷线 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | 电缆 | 绝缘厚度、导体电阻 |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T12706.1-2020 GB/T12706.2-2020 |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 开关、插座风扇安装 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | 开关 | 标志的耐擦拭时间、防触电保护、绝缘材料的耐非正常热、耐燃（灼热丝试验） |  | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于6只。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T16915.1-2014 |  |
|  |  |  |  |  | 插座 | 标志的耐擦拭时间、拔出插头所需的力、防触电保护、绝缘材料的耐非正常热、耐燃（灼热丝试验） |  | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于6只。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T2099.1-2005 |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 5 | 电气照明 | 成套配电柜、控制柜(屏、台)和照明配电箱(盘)安装 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | 断路器 | 电气间隙和爬电距离（仅对外部部件）、防电击保护、耐热性（球压试验）、电气间隙和爬电距离（仅对内部部件）、耐异常发热和耐燃性（灼热丝试验）、脱扣特性 |  | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于7只。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T10963.1-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 带过电流保护的剩余电流动作断路器 | 电气间隙和爬电距离（仅对外部部件）、防电击保护、电气间隙和爬电距离（仅对内部部件）、耐异常发热和耐燃性（灼热丝试验）、在剩余电流条件下的动作特性、过电流动作特性 |  | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于9只。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T16917.1-2014 |  |
|  |  |  |  |  | 电涌保护器SPD | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 梯架、支架、托盘和槽盒安装 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 导管敷设 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | 金属导管 | 标志耐擦拭时间、尺寸（外径）、结构（扭力矩试验） |  | 同厂家、同批次、同型号、同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T20041.1-2015 |  |
|  |  |  |  |  | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 外观（套管壁厚均匀度）、规格尺寸、抗压性能（载荷、卸载外径变化率）、弯曲性能、跌落性能、耐热性能（球压试验）、电气性能（绝缘强度绝缘电阻）、阻燃性能（自熄性试验、氧指数） |  | 同批进场材料抽取一组样品。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 JG/T3050-1998 |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 管内穿线和槽盒内敷线 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 塑料护套线直敷布线 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 钢索配线 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 电缆头制作、 导线连接和线路绝缘测试 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | 电缆 | 绝缘厚度、导体电阻 |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T12706.1-2020 GB/T12706.2-2020 |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 普通灯具安装 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | 装饰照明用LED灯 | 外观（外形尺寸）、功率和功率因数 |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T24909-2010 |  |
|  |  |  |  |  | 洁净室用灯具 | 标记（耐擦拭时间）、结构（摆锤冲击试验）、触电保护（探针漏电试验）、耐热（灼热丝试验） |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T24461-2009 |  |
|  |  |  |  |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 重复转换性能、充、放电耐久性能、绝缘性能（绝缘电阻） |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB17945-2010 |  |
|  |  |  | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 开关、插座、风扇安装 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | 开关 | 标志的耐擦拭时间、防触电保护、绝缘材料的耐非正常热、耐燃（灼热丝试验） |  | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于7。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T16915.1-2014 |  |
|  |  |  |  |  | 插座 | 标志的耐擦拭时间、拔出插头所需的力、防触电保护、绝缘材料的耐非正常热、耐燃（灼热丝试验） |  | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于7。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T2099.1-2005 |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 建筑照明通电试运行 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 6 | 备用和不间断电源 | 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | 断路器 | 电气间隙和爬电距离（仅对外部部件）、防电击保护、电气间隙和爬电距离（仅对内部部件）、耐异常发热和耐燃性（灼热丝试验）、脱扣特性 |  | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于7。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T10963.1-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 带过电流保护的剩余电流动作断路器 | 电气间隙和爬电距离（仅对外部部件）、防电击保护、电气间隙和爬电距离（仅对内部部件）、耐异常发热和耐燃性（灼热丝试验）、在剩余电流条件下的动作特性、过电流动作特性 |  | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于7。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T16917.1-2014 |  |
|  |  |  |  |  | 电涌保护器SPD | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 柴油发电机组安装 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 不间断电源装置及应急电源装置安装 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 母线槽安装 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 导管敷设 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | 金属导管 | 标志耐擦拭时间、尺寸（外径）、结构（扭力矩试验） |  | 同厂家、同批次、同型号、同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T20041.1-2015 |  |
|  |  |  |  |  | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 外观（套管壁厚均匀度）、规格尺寸、抗压性能（载荷、卸载外径变化率）、弯曲性能、跌落性能、耐热性能（球压试验）、阻燃性能（自熄性试验、氧指数） |  | 同批进场材料抽取一组样品。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 JG/T3050-1998 |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 电缆敷设 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | 电缆 | 绝缘厚度、导体电阻 |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T12706.1-2020 GB/T12706.2-2020 |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 管内穿线和槽盒内敷线 | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工前 |  | 电缆 | 绝缘厚度、外形尺寸、导体电阻、介电强度（电压试验）、绝缘电阻、不延燃性、抗张强度及变化率（老化前、后）、断裂伸长率及变化率（老化前、后） |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T5023.3-2008 GB/T4909.1-2009 GB/T4909.2-2009 GB/T12706.1-2020 GB/T12706.2-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 金属导管 | 标志耐擦拭时间、尺寸（外径）、结构（扭力矩试验） |  | 同厂家、同批次、同型号、同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T20041.1-2015 |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 | 施工前 |  | 电缆 | 绝缘厚度、导体电阻 |  | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 |  | GB50300-2013 GB50303-2015 GB/T12706.1-2020 GB/T12706.2-2020 |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 接地装置安装 | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | 接地装置 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 7 | 防雷及接地 | 接地装置 | 施工前 |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工结束 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 防雷引下线及接闪器 | 施工前 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工结束 |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 建筑物等 电位连接 | 施工前 |  | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  | 施工结束 |  | - | - | - |  | - |  |