建设工程质量检测综合报告制度—检测项目-参数一览表

九、绿色建筑工程

| 序号 | 子分部工程 | 分项工程 | 检测节点 | 检测项目 | 检测参数 | 检测批次-频次 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构系统 | 墙体工程 | 施工前 | 保温隔热材料 | 导热系数或热阻，密度，压缩强度或抗压强度，垂直于板面方向的抗拉强度，外墙体保温隔热材料的吸水率，燃烧性能 | 按照同厂家、同品种产品，内外墙每1000㎡扣除窗洞后的保温墙面面积使用的材料为一个检验批，每个检验批应至少抽查1次；不足1000㎡的也应抽查1次；超过1000㎡时，每增加2000㎡应至少增加抽查1次；超过5000㎡时，每增加5000㎡应增加抽查1次。 | GB50300-2013 GB50411-2019 DGJ32/J19-2015 GB8624-2012 |
|  |  |  |  | 复合保温板等墙体节能定型产品 | 传热系数或热阻，单位面积质量，拉伸粘结强度，抗压强度，吸水率，燃烧性能 |  |  |
|  |  |  |  | 保温砌块，构件等定型产品 | 传热系数或热阻，抗压强度，吸水率 |  |  |
|  |  |  |  | 保温砌块配套砌筑砂浆 | 抗压强度，导热系数 |  |  |
|  |  |  |  | 反射隔热材料 | 太阳光反射比、半球发射率 |  |  |
|  |  |  |  | 粘结材料 | 拉伸粘接强度 |  |  |
|  |  |  |  | 抹面材料 | 拉伸粘接强度，压折比 |  |  |
|  |  |  |  | 增强网 | 力学性能，抗腐蚀性能 |  |  |
|  |  |  |  | 保温浆料(同条件) | 导热系数，干密度，抗压强度 |  |  |
|  |  |  |  | 饰面材料 | 合成树脂乳液外墙涂料：容器中状态，施工性，低温稳定性，干燥时间，涂膜外观，对比率，耐碱性，耐洗刷性，耐沾污性 | 室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每1000m2应划分为一个检验批，不足1000m2也应划分为一个检验批。 |  |
|  |  |  |  |  | 复层建筑涂料：容器中状态，施工性，低温稳定性，干燥时间，涂膜外观，耐水性，耐碱性，耐洗刷性，耐沾污性,挥发性有机化合物（VOCs） |  |  |
|  |  |  |  |  | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料：容器中状态，施工性，干燥时间，耐水性，耐碱性，耐沾污性，挥发性有机化合物（VOCs） |  |  |
|  |  |  |  |  | 弹性建筑涂料：容器中状态，施工性，涂膜外观，干燥时间，对比率，低温稳定性，耐水性，耐碱性，耐沾污性，拉伸强度，断裂伸长率,挥发性有机化合物（VOCs） |  |  |
|  |  |  |  |  | 溶剂型外墙涂料：容器中状态，施工性，涂膜外观，干燥时间，耐水性，耐碱性，耐洗刷性,挥发性有机化合物（VOCs） |  |  |
|  |  |  |  |  | 建筑外墙用腻子：容器中状态，施工性，干燥时间，耐水性，耐碱性，打磨性，动态抗开裂性 |  |  |
|  |  |  |  |  | 外墙柔性腻子：混合后状态，施工性，干燥时间，打磨性，初期干燥抗裂性 |  |  |
|  |  |  |  |  | 陶瓷砖：吸水率，破坏强度，断裂模数，抗冻性，耐化学腐蚀性，抗热震性 | 相同材料、工艺和施工条件的室外饰面砖工程每1000m2应划分为一个检验批，不足1000m2也应划分为一个检验批。 |  |
|  |  |  | 施工过程 | 节能与能源利用 | 保温板材与基层的粘结面积比 | 按DGJ32/J19规定执行。 |  |
|  |  |  |  |  | 后置锚固件锚固抗拔承载力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 保温板材与基层的拉伸粘接强度(保温层与粘结砂浆、粘结砂浆与基层) | 每1000m2外墙为一个检验批，每批取5个测点。 |  |
|  |  |  | 施工结束 | 节能与能源利用 | 饰面砖粘接强度 | 按JGJ/T110规定执行。 |  |
|  |  |  |  |  | 外墙节能构造 | 按GB50411规定执行。 |  |
|  |  |  |  |  | 传热系数/传热阻 | 每个单位工程的外墙应至少抽查3处，每处一个检测点；当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时，每种节能做法的外墙应抽查不少于3处。 |  |
|  |  |  |  |  | 建筑反射隔热涂料的等效热阻 |  |  |
|  |  |  |  |  | 热桥部位内表面温度 | 按DGJ32/J19规定执行。 |  |
|  |  |  |  |  | 隔热性能 | 按DGJ32/J19规定执行。 |  |
|  |  |  |  |  | 热工缺陷 | 单位工程所有外墙。 |  |
|  |  | 幕墙工程（含采光顶） | 施工前 | 保温材料 | 导热系数或热阻，密度，吸水率，燃烧性能 | 同一厂家的同一种产品，不少于1组。 | GB50300-2013 GB50411-2019 DGJ32/J19-2015 DGJ32/J124-2011 GB8624-2012 GB/T11944-2012 GB/T5237.6-2017 GB/T21086-2007 JGJ102-2013 |
|  |  |  |  | 幕墙玻璃 | 可见光透射比，遮阳系数，传热系数，中空玻璃露点，中空玻璃密封性能 |  |  |
|  |  |  |  | 隔热型材 | 横向抗拉特征值，纵向抗剪特征值 |  |  |
|  |  |  |  | 透光、半透光遮阳材料 | 太阳光透射比，太阳光反射比 | 同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000m2以内时应复验1次。 |  |
|  |  |  |  | 幕墙工程 | 气密性能 | 一个单位工程中面积超过1000m2的每一种幕墙均抽取一个试件。 |  |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | 幕墙工程 | 传热系数，隔热性能，可见光透射比，遮阳系数 | 按委托要求。 |  |
|  |  |  |  | 幕墙玻璃 | 中空玻璃露点 |  |  |
|  |  | 门窗工程 | 施工前 | 门窗 | 气密性能，传热系数，一体化窗遮阳系数和采光系数 | 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃，每100樘划分为一个检验批，不足100樘的也作为一个检验批，每一检验批各抽查不少于3樘（件）。 | GB50300-2013 GB50411-2019 DGJ32/J19-2015 GB8624-2012 GB/T28887-2012 GB/T8478-2020 GB/T11944-2012 |
|  |  |  |  | 门窗玻璃 | 玻璃遮阳系数，可见光透射比，中空玻璃露点，中空玻璃密封性能 |  |  |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | 门窗 | 外窗气密性能 | 单位工程各品种、类型和开启方式的外窗均应抽查不少于3樘。 |  |
|  |  | 屋面工程 | 施工前 | 保温隔热材料 | 导热系数或热阻，密度，吸水率，抗压强度或压缩强度，燃烧性能 | 同厂家、同品种，每1000㎡屋面使用的材料为一个检验批，每个检验批抽查1次；屋面超过1000㎡时，每增加2000㎡应增加1次抽样；屋面超过5000㎡时，每增加5000㎡应增加1次抽样。 | GB50300-2013 GB50411-2019 DGJ32/J19-2015 GB8624-2012 |
|  |  |  |  | 反射隔热材料 | 太阳光反射比，半球发射率 |  |  |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | 屋面 | 传热系数/传热阻 | 每个单位工程的屋面应至少抽查2处。 |  |
|  |  | 地面工程 | 施工前 | 保温材料 | 导热系数或热阻，密度，吸水率，抗压强度或压缩强度，燃烧性能 | 同厂家、同品种，每1000㎡地面使用的材料为一个检验批，每个检验批抽查1次；地面超过1000㎡时，每增加2000㎡应增加1次抽样；地面超过5000㎡时，每增加5000㎡应增加1次抽样。 | GB50411-2019 DGJ32/J19-2015 GB8624-2012 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | 地面 | 保温板材与基层的拉伸粘接强度(保温层与粘结砂浆、粘结砂浆与基层) | 按DGJ32/J19规定执行。 |  |
|  |  |  |  |  | 后置锚固件锚固抗拔承载力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 传热系数/传热阻 | 单位工程的地面至少抽查2处。 |  |
| 2 | 供暖空调设备及管网 | 供暖工程 | 施工前 | 保温材料 | 厚度，导热系数或热阻，密度，吸水率 | 同厂家、同材质的保温材料抽检次数不得少于2次。 | GB50411-2019 GB 50242-2002 DGJ32/J19-2015 |
|  |  |  |  | 散热器 | 单位散热量，金属热强度 | 同厂家、同材质的散热器，数量在500组及以下时，抽检2组；每增加1000组时应增加抽检1组。 |  |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | 系统节能性能 | 室内温度 | 按DGJ32/J19规定执行。 |  |
|  |  |  |  |  | 耗电输热比，水力平衡度，室外管网热损失率 | 全数检测。 |  |
|  |  | 通风与空调工程 | 施工前 | 绝热材料 | 导热系数或热阻，密度，吸水率 | 同厂家、同材质的绝热材料抽检次数不得少于2次。 | GB50300-2013 GB50411-2019 GB50243-2016 DGJ32/J19-2015 |
|  |  |  |  | 风机盘管机组 | 供冷量，供热量，风量，水阻力，功率及噪声 | 同厂家、同结构形式的风机盘管机组在500台及以下，抽检2台；每增加1000台应增加1台。 |  |
|  |  |  | 施工过程 | 风管 | 严密性 | 按数量抽查10%，且不得少于1个系统。 |  |
|  |  |  |  | 现场组装的组合式空调机组 | 漏风量 | 按同类产品数量抽查20%，且不得少于1台。 |  |
|  |  |  | 施工结束 | 系统节能性能 | 室内温度 | 按DGJ32/J19规定执行。 |  |
|  |  |  |  |  | 通风，空调（包括新风）系统风量 | 1、通风与空气调节系统总风量，应按风管系统总数量抽检10%，且不得少于1个系统。2、新风系统的总风量，应按新风系统总数量抽检20%,且不同风量的新风系统不得少于1个系统。 |  |
|  |  |  |  |  | 各风口风量 | 按风管系统总数量抽检10%，且不得少于1个系统中的全部风口。 |  |
|  |  |  |  |  | 空调机组水流量 | 按系统总数量抽检10%,且不得少于1个系统。 |  |
|  |  |  |  |  | 风机单位风量耗功率（风道系统单位风量耗功率） | 全数检测。 |  |
|  |  |  |  |  | 空调系统的冷水、热水、 冷却水的循环流量 | 全数检测。 |  |
|  |  |  |  |  | 输送能效比 | 全数检测。 |  |
|  |  | 空调与供暖系统冷热源及管网工程 | 施工前 | 预制绝热管道、绝热材料 | 导热系数或热阻，密度，吸水率 | 同厂家、同材质的绝热材料抽检次数不得少于2次。 | GB50300-2013 GB50411-2019 DGJ32/J19-2015 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - |  |
| 3 | 配电照明 | 建筑电气工程 | 施工前 | 电缆（电线） | 截面积，线芯导体电阻值 | 同品牌进场规格总数的10%，且不少于2个用量最多的规格。 | GB50300-2013 GB50411-2019 DGJ32/J19-2015 |
|  |  |  |  | 照明光源 | 照明光源初始光效 | 按委托方要求。 |  |
|  |  |  |  | 照明灯具镇流器 | 照明灯具镇流器能效值 |  |  |
|  |  |  |  | 照明灯具 | 照明灯具效率 |  |  |
|  |  |  |  | 照明设备 | 照明设备功率，功率因数，谐波含量值 |  |  |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | 系统节能性能 | 平均照度与照明功率密度 | 抽检量不少于有代表性房间总数的1%，且不少于1间；不同类型的房间或场所，应至少抽检1间。 |  |
| 4 | 室内环境质量 | 室内环境 | 施工前 | 入户门、外窗 | 空气声隔声性能 | 每个检验批应抽查5%，且不少于3樘，不足3樘时应全数检测。 | DGJ32/J19-2015 GB/T28887-2012 GB/T8478-2020 |
|  |  |  |  | 隔声构件或材料 | 空气声隔声性能 | 每检验批不少于1组。 | DGJ32/J19-2015 |
|  |  |  |  | 吸声材料 | 吸声性能 | 每检验批不少于1组。 | DGJ3/J19-2015 |
|  |  |  |  | 石材 | 放射性核素 | 每检验批不少于1组。 | GB50325-2020 DGJ32/J19-2015 |
|  |  |  |  | 人造板及其制品 | 甲醛释放量 | 每检验批不少于1组。 | GB50325-2020 DGJ32/J19-2015 GB18580-2017 |
|  |  |  |  | 建筑涂料 | 1、水性建筑涂料：甲醛，挥发性有机化合物（VOCs），苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和，可溶性重金属(镉、铬)；2、溶剂型建筑涂料：挥发性有机化合物（VOCs），苯，甲苯、乙苯、二甲苯总和，可溶性重金属(镉、铬) | 每检验批不少于1组。 | GB50325-2020 DGJ32/J19-2015 GB18582-2020 GB38468-2019 |
|  |  |  |  | 溶剂型木器涂料 | 挥发性有机化合物（VOCs）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）总和 | 每检验批不少于1组。 | GB50325-2020 DGJ32/J19-2015 GB18581-2020 |
|  |  |  |  | 胶粘剂 | 游离甲醛，苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机化合物（TVOC） | 每检验批不少于1组。 | GB50325-2020 DGJ32/J19-2015 GB30982-2014 GB18583-2008 GB/T33372-2016 |
|  |  |  |  | 木家具 | 甲醛释放量 | 每检验批不少于1组。 | GB50325-2020 DGJ32/J19-2015 GB18584-2001 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 甲醛 | 每检验批不少于1组。 | GB50325-2020 DGJ32/J19-2015 GB18585-2001 |
|  |  |  |  | 聚氯乙烯卷材地板 | 挥发物 | 每检验批不少于1组。 | GB50325-2020 DGJ32/J19-2015 GB18586-2001 |
|  |  |  |  | 地毯 | 甲醛、挥发性有机化合物（VOCs） | 每检验批不少于1组。 | GB50325-2020 GB18587-2016 DGJ32/J19-2015 |
|  |  |  |  | 地毯衬垫及地毯胶粘剂 | 甲醛、挥发性有机化合物（VOCs） | 每检验批不少于1组。 | GB50325-2020 GB18587-2016 DGJ32/J19-2015 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 室内空气污染物 | 氨，甲醛，苯，甲苯，二甲苯，总挥发性有机化合物（TVOC）、氡 | 单位工程应选取具有代表性的房间，抽检量不少于房间总数的5%，且不少于3间，当房间总数少于3间时，应全数检测。 | GB50300-2013 DGJ32/J19-2015 GB50325-2020 |
|  |  |  |  |  | PM2.5，PM10(设计有要求时检测) |  | GB50300-2013 DGJ32/J19-2015 GB3095-2012 |
|  |  |  |  | 室内声环境 | 室内背景噪声，楼板和分户墙（房间之间）空气声隔声，外窗空气声隔声，楼板撞击声隔声，有声学特性要求房间的声学特性（体育场馆、多功能厅、接待大厅、会议室、剧场等） | 按DGJ32/J19规定执行。 | GB50300-2013 DGJ32/J19-2015 DGJ32/TJ194-2015 |
|  |  |  |  | 室内光环境 | 采光系数，采光均匀度（顶部采光时） | 按DGJ32/J19规定执行。 | GB50300-2013 DGJ32/J19-2015 DGJ32/TJ194-2015 |
|  |  |  |  |  | 窗地面积比 | 每种功能区域抽查不少于2处。 |  |
|  |  |  |  | 自然通风 | 拔风井（风口风速、风口空气温度） | 分别检测不同尺寸的拔风井室内端和室外端的自然通风效果。 | GB50300-2013 DGJ32/J19-2015 DGJ32/TJ194-2015 |
|  |  |  |  |  | 拔风帽（自然通风效果） | 分别检测不同尺寸的拔风帽，且不少于1种尺寸。当拔风帽总数少于3个时，应全数检测。 |  |
|  |  |  |  |  | 新风量 | 按新风系统总数量抽检20%,且不同风量的新风系统不得少于1个系统。 | GB50300-2013 GB50411-2019 DGJ32/J19-2015 DGJ32/TJ194-2015 |
|  |  |  |  | 室内湿热环境 | 主要功能房间的温度，相对湿度 | 按DGJ32/J19规定执行。 | GB50300-2013 GB50411-2019 GB50243-2016 DGJ32/J19-2015 DGJ32/TJ194-2015 |
|  |  |  |  | 建筑照明 | 平均照度与照明功率密度 | 单位工程选抽检量不少于有代表性房间总数的1%，且不少于1间；不同类型的房间或场所，应至少抽检1间。 | GB50300-2013 GB50411-2019 DGJ32/J19-2015 DGJ32/TJ194-2015 |
| 5 | 监测与控制节能工程 | 监测与控制系统 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 6 | 可再生能源工程 | 太阳能光热系统 | 施工前 | 太阳能光热系统 | 集热设备的热性能 | 同厂家、同类型的太阳能集热器或太阳能热水器数量在200台及以下时，抽检1台（套）；200台以上时抽检2台（套）。 | GB50300-2013 GB50411-2019 DGJ32/J19-2015 DGJ32/TJ90-2017 GB/T6424-2007 GB/T19141-2011 GB/T17581-2007 GB/T50801-2013 DGJ32/TJ170-2014 |
|  |  |  |  |  | 保温材料的导热系数或热阻，密度，吸水率 | 同厂家、同材质的绝热材料抽检次数不得少于2次。 |  |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 |  | 全年集热系统得热量，太阳能保证率，系统集热效率，系统热性能（日有用得热量、贮热水箱保温性能），系统安全性能（锚固承载力、支架检验、耐蚀性能、防雷击性能、防漏电检验、系统防渗漏检验等） | 集中式系统应全数检测；分散式系统应按同类型总数抽检2%，且不得少于1套。 |  |
|  |  | 太阳能光伏系统 | 施工前 | 太阳能光伏系统 | - | - | GB50300-2013 GB50411-2019 DGJ32/J19-2015 GB/T19064-2003 GB/T50801-2013 DGJ32/TJ126-2011 |
|  |  |  | 施工过程 |  | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 |  | 年发电量和光电转换效率，基础及支架工程（锚固抗拔承载力、支架涂层厚度、支架接地电阻）、系统交流输出性能（电压及偏差、频率及偏差等） | 全数检测。 |  |
|  |  | 地源热泵系统 | 施工前 | 地埋管材及管件 | 导热系数，公称压力，使用温度 | 每批次管材及管件进场按其数量的1%进行见证取样送检。 | GB50300-2013 GB50411-2019 GB50366-2019 DGJ32/J19-2015 GB/T50801-2013 DGJ32/TJ171-2014 DGJ32/TJ130-2011 |
|  |  |  |  | 绝热材料 | 导热系数，密度，吸水率 | 同一厂家、同材质的绝热材料抽检次数不少于2次。 |  |
|  |  |  |  | 地埋管换热系统 | 岩土热响应测试（按设计要求） | 应用的建筑面积小于5000m2时，测试孔不少于1个；应用面积大于或等于5000m2时，测试孔应不少于2个。 |  |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | - | 系统能效比 | 全数检测 |  |
| 7 | 节水与水资源利用 | 节水与水资源利用 | 施工前 | - | - | - | GB50300-2013 DGJ32/J19-2015 GB/T18921-2019 GB/T18920-2020 GB8978-1996 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | 节水器具 | 节水效率 | 按委托要求。 |  |
|  |  |  |  | 管道及管网 | 管道漏损、管网年漏损率 | 按委托要求。 |  |
|  |  |  |  | 非传统水源水质及利用率 | 1、景观环境和湿地用水：pH值，五日生化需氧量，浊度，色度，氨氮，总磷，总氮，粪大肠菌群，余氯（加氯消毒时的水景类用水）；2、车辆清洗、厕所便池冲洗等杂用水：pH值，色度，浊度，五日生化需氧量，氨氮，阴离子表面活性剂，嗅，铁，锰，溶解性总固体，溶氧量，总氯，大肠埃希氏菌 | 按系统总数抽检10%，且不得少于1个系统。 |  |
|  |  |  |  |  | 利用率 | 按委托要求。 |  |
|  |  |  |  | 污水 | 排放水质：pH值，化学需氧量、五日生化需氧量，氨氮，阴离子表面活性剂和色度 | 按系统总数抽检10%，且不得少于1个系统。 |  |
| 8 | 节材与材料资源利用 | 节材与材料资源利用 | 施工前 | - | - | - | GB50378-2019 DGJ32/J19-2015 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | 500km以内材料用量 | 施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例 | 按委托要求。 |  |
| 9 | 节地与室外环境 | 节地与室外环境 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | 周围环境噪声 | 环境噪声 | 全数检测。 | GB50300-2013 DGJ32/J19-2015 GB3096-2008 GB18091-2015 GB/T5700-2008 |
|  |  |  | 施工结束 | 室外空气质量 | - | 按委托要求。 |  |
|  |  |  |  | 室外光污染 | 照度，亮度 | 按设计要求。 |  |
|  |  |  |  |  | 玻璃幕墙反射比 | 按设计要求。 |  |
|  |  |  |  | 周围环境噪声 | 环境噪声 | 全数检测。 |  |
| 10 | 能效测评 | 施工前 | - | - | - | - | DGJ32/J19-2015 DGJ32/TJ135-2012 |
|  |  | 施工过程 | - | - | - | - |  |
|  |  | 节能与能源利用 | 施工结束 | 能效测评 | 民用建筑能效理论值测评 | 同类型居住建筑抽取不少于有代表性建筑数量的10%，且不得少于1栋。公共建筑应以单栋建筑为测评对象。 |  |