## 水质公示4月 (hidden)
江苏省淮安市2016年上半年城市供水出厂水水质公示
名称：淮安市市区水厂出厂水 | [10 empty] | 检测性质：委托
采样日期：2016年3月3日-3月5日 | [10 empty] | 报告日期：2016年3月22日
编号 | 项 目 | 北京路水厂 | 城南水厂 | 开发区水厂 | 淮阴区水厂 | 涟水第二水厂 | 金湖第二水厂 | 盱眙第二水厂 | 洪泽井源水厂 | 饮 用 水 | 备 注
国家标准限值
1 | 浑浊度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1NTU
2 | 色度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15度
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 一氯胺（总氯） | [8 empty] | ≥0.5mg/L
6 | 细菌总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100CFU/mL
7 | 总大肠菌数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出
8 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出
9 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出
10 | 耗氧量(CODMn,以O2计) | [8 empty] | 3 mg/L
11 | 锰 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 mg/L
12 | pH | [8 empty] | 6.5～8.5
13 | 硫酸盐 | [8 empty] | 250 mg/L
14 | 溶解性总固体 | [8 empty] | 1000 mg/L
15 | 锌 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.0mg/L
16 | 挥发酚(以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.002 mg/L
17 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ＜0.05 | 0.3 mg/L
18 | 铁 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | 0.3mg/L
19 | 铝 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.2mg/L
20 | 铜 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1mg/L
21 | 总硬度(以CaaCO3计) | [8 empty] | 450mg/L
22 | 氯化物 | [8 empty] | 250mg/L
23 | 砷 | [8 empty] | 0.01mg/L
24 | 镉 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.003 mg/L
25 | 铬(六价) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05 mg/L
26 | 氰化物 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.05 mg/L
27 | 氟化物 | [8 empty] | 1.0 mg/L
28 | 铅 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | 0.01 mg/L
29 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.001 mg/L
30 | 硝酸盐(以N计) | [8 empty] | 10 mg/L
31 | 硒 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | 0.01 mg/L
32 | 四氯化碳 | [8 empty] | 0.002 mg/L
33 | 三氯甲烷 | [8 empty] | 0.06 mg/L
34 | 总α放射性 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.5Bq/L
35 | 总β放射性 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | 1.0Bq/L
公示单位：淮安市市政公用事业管理局 | [9 empty] | 检测单位：华测检测技术有限公司
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室

## 水质公示
淮安市2025年02月城市供水出厂水水质公示
采样日期：2025.02.24
编号 | 检测项目 | 淮安北京路水厂出厂水 | 淮安城南水厂出厂水 | 淮安经济开发区水厂出厂水 | 淮安井源水务公司水厂出厂水 | 饮用水国家标准限值 | 淮安自来水有限公司 城南水厂出厂水
1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出CFU/100mL
2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出CFU/100mL
3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100CFU/100mL
4 | 砷 | 0.00078 | 0.00062 | 0.00090 | 0.0012 | 0.01mg/L
5 | 镉 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.001mg/L
6 | 铬（六价） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05mg/L
7 | 铅 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 1.0mg/L
8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001mg/L
9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05mg/L
10 | 氟化物 | 0.49 | 0.25 | 0.53 | 0.65 | 1.0mg/L
11 | 硝酸盐氮 | 1.22 | 1.65 | 1.25 | 1.12 | 10mg/L
12 | 三氯甲烷 | 0.0078 | <0.0010 | 0.0019 | 0.012 | 0.06mg/L
13 | 一氯二溴甲烷 | 0.0054 | 0.0011 | 0.0049 | 0.0084 | 0.1mg/L
14 | 二氯一溴甲烷 | 0.0082 | <0.0010 | 0.0026 | 0.012 | 0.06mg/L
15 | 三溴甲烷 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0023 | 0.0025 | 0.1mg/L
16 | 三卤甲烷（总量） | 0.33 | 0.038 | 0.15 | 0.51 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
17 | 二氯乙酸 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0016 | 0.05mg/L
18 | 三氯乙酸 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0021 | 0.1mg/L
19 | 溴酸盐 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.01mg/L
20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.7mg/L
21 | 氯酸盐 | 0.069 | 0.040 | 0.069 | 0.041 | 0.7mg/L
22 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15度
23 | 浑浊度 | 0.23 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 1NTU
24 | 臭和味 | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | 8.19 | 8.04 | 8.08 | 8.37 | 不小于6.5且不大于8.5
27 | 铝 | 0.078 | 0.033 | 0.060 | 0.121 | 0.2mg/L
28 | 铁 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.3mg/L
29 | 锰 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.0018 | 0.1mg/L
30 | 铜 | 0.00085 | 0.00069 | <0.00050 | 0.00076 | 1.0mg/L
31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1.0mg/L
32 | 氯化物 | 75.6 | 32.6 | 73.6 | 94.6 | 250mg/L
33 | 硫酸盐 | 64.9 | 46.7 | 64.4 | 79.1 | 250mg/L
34 | 溶解性总固体 | 371 | 232 | 369 | 433 | 1000mg/L
35 | 总硬度 | 215 | 157 | 216 | 232 | 450mg/L
36 | 高锰酸盐指数 | 1.93 | 0.59 | 1.41 | 2.04 | 3mg/L
37 | 氨（以N计） | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5mg/L
38 | 总α放射性 | 0.017±0.014 | 0.017±0.011 | 0.017±0.011 | 0.017±0.010 | 0.5（指导值）Bq/L
39 | 总β放射性 | 0.17±0.05 | 0.20±0.05 | 0.20±0.04 | 0.18±0.06 | 1（指导值）Bq/L
40 | 游离氯 | 0.63 | 0.79 | 0.92 | 0.86 | 与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05
41 | 总氯 | / | / | / | / | /
42 | 臭氧 | / | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | /
44 | 贾第鞭毛虫 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1个/10L
45 | 隐孢子虫 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1个/10L
46 | 锑 | 0.00067 | 0.00053 | 0.00063 | 0.00078 | 0.005mg/L
47 | 钡 | 0.096 | 0.065 | 0.100 | 0.097 | 0.7mg/L
48 | 铍 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.002mg/L
49 | 硼 | 0.076 | 0.045 | 0.076 | 0.114 | 1.0mg/L
50 | 钼 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0027 | 0.07mg/L
51 | 镍 | 0.00060 | <0.00050 | 0.00056 | 0.00092 | 0.02mg/L
52 | 银 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.05mg/L
53 | 铊 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0001mg/L
54 | 硒 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01mg/L
55 | 高氯酸盐 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 0.07mg/L
56 | 二氯甲烷 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.02mg/L
57 | 1，2-二氯乙烷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.03mg/L
58 | 四氯化碳 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.002mg/L
59 | 氯乙烯 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.001mg/L
60 | 1，1-二氯乙烯 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.03mg/L
61 | 1，2-二氯乙烯 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.05mg/L
62 | 三氯乙烯 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.02mg/L
63 | 四氯乙烯 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.04mg/L
64 | 六氯丁二烯 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006mg/L
65 | 苯 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01mg/L
66 | 甲苯 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.7mg/L
67 | 二甲苯（总量） | <0.00075 | <0.00075 | <0.00075 | <0.00075 | 0.5mg/L
68 | 苯乙烯 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.02mg/L
69 | 氯苯 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.3mg/L
70 | 1，4-二氯苯 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.3mg/L
71 | 三氯苯（总量） | <0.00075 | <0.00075 | <0.00075 | <0.00075 | 0.02mg/L
72 | 六氯苯 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.001mg/L
73 | 七氯 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0004mg/L
74 | 马拉硫磷 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.25mg/L
75 | 乐果 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.006mg/L
76 | 灭草松 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.3mg/L
77 | 百菌清 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L
78 | 呋喃丹 | 0.00002 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.007mg/L
79 | 毒死蜱 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.03mg/L
80 | 草甘膦 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.7mg/L
81 | 敌敌畏 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.001mg/L
82 | 莠去津 | 0.00022 | 0.00006 | 0.00014 | 0.00029 | 0.002mg/L
83 | 溴氰菊酯 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L
84 | 2，4-滴 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.03mg/L
85 | 乙草胺 | 0.00007 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 0.02mg/L
86 | 五氯酚 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.009mg/L
87 | 2，4，6-三氯酚 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 0.2mg/L
88 | 苯并（a）芘 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | 0.00001mg/L
89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.008mg/L
90 | 丙烯酰胺 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | 0.0005mg/L
91 | 环氧氯丙烷 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.001mg/L
92 | 微囊藻毒素-LR | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 0.001mg/L
93 | 钠 | 53.9 | 23.2 | 53.5 | 73.8 | 200mg/L
94 | 挥发酚 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002mg/L
95 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.3mg/L
96 | 2-甲基异莰醇 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | 0.00001mg/L
97 | 土臭素 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | 0.00001mg/L
注：a、“/”表示该点位未检测该项目 b、在生活饮用水97项中，有7项【游离氯、溴酸盐、臭氧、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯、一氯胺（总氯）】与方式消毒有关， 不同的消毒方式所需测的项目也有所不同。
公示单位：淮安市市政公用事业管理服务中心 |  |  |  | 检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站

## Sheet2 (hidden)
总大肠菌群 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出MPN/100mL
菌落总数 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100CFU/mL
砷 |  | 0.0012 | 0.0013 | 0.0011 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.01mg/L
镉 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005mg/L
铬（六价） |  | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05mg/L
铅 |  | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01mg/L
汞 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001mg/L
硒 |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01mg/L
氰化物 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05mg/L
氟化物 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1mg/L
硝酸盐氮 |  | 1.61 | 1.75 | 1.86 | 1.68 | 1.71 | 2.01 | 0.97 | 2.12 | 10mg/L
三氯甲烷 |  | 0.0317 | 0.0317 | 0.011 | 0.00173 | 0.0155 | 0.023 | 0.00155 | 0.0182 | 0.06mg/L
四氯化碳 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002mg/L
亚氯酸盐 |  |  |  |  | <0.0024 |  |  |  |  | 0.7mg/L
氯酸盐 |  |  |  |  | 0.104 |  |  |  |  | 0.7mg/L
色度 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15度
浑浊度 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1NTU
臭和味 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 |  | 7.05 | 7.1 | 7.08 | 7.06 | 7.1 | 7.16 | 7.15 | 7.2 | 不小于6.5且不大于8.5
铝 |  | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 0.2mg/L
铁 |  | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3mg/L
锰 |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1mg/L
铜 |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1mg/L
锌 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1mg/L
氯化物 |  | 55.8 | 52.1 | 53.2 | 53.8 | 56.4 | 46.3 | 33.4 | 52.3 | 250mg/L
硫酸盐 |  | 57.6 | 56 | 56 | 56.1 | 57 | 47.6 | 23.4 | 52.5 | 250mg/L
溶解性总固体 |  | 287 | 213 | 334 | 356 | 226 | 241 | 232 | 276 | 1000mg/L
总硬度 |  | 201 | 189 | 235 | 202 | 199 | 199 | 194 | 198 | 450mg/L
耗氧量 |  | 1.6 | 1 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 1 | 3mg/L
挥发酚类 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002mg/L
阴离子表面活性剂 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3mg/L
总α放射性 |  | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 0.5Bq/L
总β放射性 |  | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | 1Bq/L
游离余氯 |  | 1.01 | 0.97 | 0.87 |  | 0.87 | 1.16 | 0.82 | 1.11 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3mg/L，管网末梢水中余量≥0.05mg/L（表2）
二氧化氯 |  |  |  |  | 0.235 |  |  |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1mg/L，管网末梢水中余量≥0.02mg/L（表2）
贾第鞭毛虫 |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1个/10L
隐孢子虫 |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1个/10L
锑 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0007 | 0.005mg/L
钡 |  | 0.053 | 0.071 | 0.085 | 0.087 | 0.09 | 0.057 | 0.05 | 0.079 | 0.7mg/L
铍 |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L
硼 |  | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.5mg/L
钼 |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L
镍 |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.02mg/L
银 |  | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05mg/L
铊 |  | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.0001mg/L
氯化氰 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.07mg/L
一氯二溴甲烷 |  | 0.00937 | 0.0094 | 0.0109 | 0.00503 | 0.00684 | 0.00615 | <0.00005 | 0.00873 | 0.1mg/L
二氯一溴甲烷 |  | 0.0195 | 0.0195 | 0.0106 | 0.00369 | 0.0118 | 0.0139 | <0.00008 | 0.013 | 0.06mg/L
二氯乙酸 |  | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.05mg/L
1,2-二氯乙烷 |  | <0.00006 | 0.0001 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.03mg/L
二氯甲烷 |  | <0.00003 | 5e-05 | <0.00003 | <0.00003 | 0.0001 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 0.02mg/L
三卤甲烷 |  | 0.0617 | 0.0607 | 0.0356 | 0.0125 | 0.0352 | 0.0431 | 0.00168 | 0.0409 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1mg/L
1,1,1-三氯乙烷 |  | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2mg/L
三氯乙酸 |  | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.1mg/L
三氯乙醛 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L
2,4,6-三氯酚 |  | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 0.2mg/L
三溴甲烷 |  | 0.00113 | <0.00012 | 0.00316 | 0.00203 | 0.00102 | <0.00012 | <0.00012 | 0.00095 | 0.1mg/L
七氯 |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0004mg/L
马拉硫磷 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.25mg/L
五氯酚 |  | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 0.009mg/L
六六六 | α-666 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.005mg/L
| γ-666 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001
| β-666 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001
| δ-666 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001
六氯苯 |  | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001mg/L
乐果 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.08mg/L
对硫磷 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L
灭草松 |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.3mg/L
甲基对硫磷 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.02mg/L
百菌清 |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01mg/L
呋喃丹 |  | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | 0.007mg/L
林丹 |  | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.002mg/L
毒死蜱 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.03mg/L
草甘膦 |  | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.7mg/L
敌敌畏 |  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001mg/L
莠去津 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.002mg/L
溴氰菊酯 |  | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 0.02mg/L
2,4-滴 |  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.03mg/L
滴滴涕 | p,p'-DDE | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001mg/L
| o,p'-DDT | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
| p,p'-DDD | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
| p,p'-DDT | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
乙苯 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.3mg/L
二甲苯 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.5mg/L
1,1-二氯乙烯 |  | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | 0.03mg/L
1,2-二氯乙烯 |  | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.05mg/L
1,2-二氯苯 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1mg/L
1,4-二氯苯 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.3mg/L
三氯乙烯 |  | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | 0.07mg/L
三氯苯 | 1,3,5-三氯苯 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 0.02mg/L
| 1,2,4-三氯苯 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
| 1,2,3-三氯苯 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
六氯丁二烯 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0006mg/L
丙烯酰胺 |  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L
四氯乙烯 |  | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | 0.04mg/L
甲苯 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.7mg/L
邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.008mg/L
环氧氯丙烷 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.0004mg/L
苯 |  | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 0.01mg/L
苯乙烯 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L
苯并（a）芘 |  | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | 0.00001mg/L
氯乙烯 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.005mg/L
氯苯 |  | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.3mg/L
微囊藻毒素-LR |  | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.001mg/L
氨氮 |  | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.5mg/L
硫化物 |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0.02mg/L
钠 |  | 66.7 | 74.2 | 81.6 | 62.7 | 163 | 141 | 121 | 171 | 200mg/L