## Sheet1
淮安市2025年7月城市供水水源水水质公示
采样日期：2025.07.30
编号 | 检测项目 | 淮安市涟水县古淮河保滩水源地取水口 | 金湖县戴楼水厂入江水道原水采样点 | 盱眙县淮河河桥水源地原水采样点 | 淮安市淮阴区淮沭河五里水源口 | GB 3838-2002（Ⅲ类） 标准限值
1 | 水温 | 30.2 | 30.2 | 30.9 | 31.1 | ℃
2 | pH | 7.90 | 8.21 | 9.22 | 7.97 | 6～9
3 | 溶解氧 | 6.21 | 5.86 | 6.81 | 4.87 | ≥5mg/L
4 | 高锰酸盐指数 | 3.46 | 2.50 | 4.91 | 3.88 | 6mg/L
5 | 化学需氧量（CODcr） | 14 | 9 | 19 | 15 | 20mg/L
6 | 五日生化需氧量（BOD5） | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 4mg/L
7 | 氨氮 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 1.0mg/L
8 | 总磷 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.2(湖、库0.05)mg/L
9 | 总氮 | 1.38 | 1.00 | 0.74 | 1.22 | 1.0(湖、库)mg/L
10 | 铜 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0022 | 0.0016 | 1.0mg/L
11 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1.0mg/L
12 | 氟化物 | 0.59 | 0.33 | 0.64 | 0.61 | 1.0mg/L
13 | 硒 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01mg/L
14 | 砷 | 0.0066 | 0.0042 | 0.0092 | 0.0068 | 0.05mg/L
15 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0001mg/L
16 | 镉 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.005mg/L
17 | 铬（六价） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05mg/L
18 | 铅 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.05mg/L
19 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.2mg/L
20 | 挥发酚 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.005mg/L | 、
21 | 石油类 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.05mg/L
22 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.2mg/L
23 | 硫化物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.2mg/L
24 | 粪大肠菌群 | 2.0×104 | 2.5×102 | 4.6×103 | 1.1×104 | 10000个/L
25 | 硫酸盐 | 46.4 | 35.5 | 43.3 | 53.2 | 250mg/L
26 | 氯化物 | 60.3 | 35.3 | 74.1 | 65.3 | 250mg/L
27 | 硝酸盐氮 | 0.93 | 0.68 | 0.16 | 0.77 | 10mg/L
28 | 铁 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.3mg/L
29 | 锰 | 0.00098 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.1mg/L
公示单位：淮安市市政公用事业管理服务中心 |  |  |  |  | 检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室