## 三季度
三季度供水监测结果 汇总表（水源水）
序号 | 检测项目 | 采样地点 | 洪泽区井源水务公司水厂原水 | 淮安自来水公司经济开发区水厂原水 | 淮安自来水公司城南水厂原水 | 淮安自来水公司北京路水厂原水 | 京杭运河水源厂原水 | 地表水环境质量标准（GB3838-2002）
|  | 采样时间 | 2025.7.31 | 2025.7.31 | 2025.7.31 | 2025.7.31 | 2025.7.31 | 水质类别标准限值
|  | 样品形状 | 浑浊 | 浑浊淡黄 | 浑浊淡黄 | 浑浊淡黄 | 浑浊 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ
一、地表水环境质量标准基本项目
1 | 水温 | ℃ | 28.4 | 30.4 | 28.6 | 30.7 | 29.8 | 周平均最大温升≤1，最大温降≤2
2 | pH值 | / | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6~9
3 | 溶解氧 | mg/L | 4.64 | 7.31 | 6.43 | 9.04 | 4.11 | 6 | 5 | 3 | 2
4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 4.98 | 3.50 | 3.37 | 3.74 | 2.68 | 4 | 6 | 10 | 15
5 | 化学需氧量（COD） | mg/L | 14.0 | 12.4 | 12.4 | 10.8 | 9.30 | 15 | 20 | 30 | 40
6 | 五日生化需氧量（BOD5） | mg/L | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 3 | 4 | 6 | 10
7 | 氨氮（NH3-N） | mg/L | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
8 | 总磷（以P计） | mg/L | 0.132 | 0.095 | 0.129 | 0.069 | 0.089 | 0.1 （湖库0.025） | 0.2 （湖库0.05） | 0.3 （湖库0.1） | 0.4 （湖库0.2）
9 | 总氮（湖、库,以N计） | mg/L | 1.01 | 1.23 | 1.05 | 1.28 | 1.44 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
10 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1
11 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1 |  | 2 | 2
12 | 氟化物（以F-计） | mg/L | 0.60 | 0.59 | 0.53 | 0.54 | 0.31 | 1 | 1 | 1.5
13 | 硒 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | <0.0002 | 0.05 |  | 0.1
14 | 砷 | mg/L | 0.0029 | 0.0046 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0022 | 0.01 |  | 0.02
15 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 5e-05 | 0.0001 | 0.001
16 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.005 |  |  | 0.01
17 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |  |  | 0.1
18 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 0.01 | 0.05 |  | 0.1
19 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | 0.2
20 | 挥发酚 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
21 | 石油类 | mg/L | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |  | 0.5 | 1
22 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.2 |  | 0.3
23 | 硫化物 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
24 | 粪大肠菌群 | 个/L | 8500 | 36000 | 280 | 5500 | 4100 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
二、集中式生活饮用水地表水源地补充项目
25 | 硫酸盐（以SO42-计） | mg/L | 37.1 | 45.8 | 44.5 | 44.2 | 32.9 | 250
26 | 氯化物（以Cl-计） | mg/L | 58.1 | 59.8 | 53.8 | 53.9 | 32.6 | 250
27 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.26 | 0.84 | 0.78 | 0.80 | 1.09 | 10
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.3
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.1
备注